H-2025-751 – Hidrantska oprema za TJO
     PRILOG 1. : TEHNIČKI UVJETI
1. Vatrogasna cijev, tip "C"
Vatrogasna cijev za hidrantske ormare, dužina cijevi 15 m, promjera 52 mm, izrađena izvana od upletenih poliesterskih vlakana, bijele boje, Na obje strane cijev ima Storz spojnice, tip C.
2. Mlaznica sa zasunom, tip "C"

Izvedena prema DIN 14365, koristi se za usmjeravanje mlaza vode, izrađena od PVC ili aluminijskog materijala, mlaznica mora imati zasun koji omogućuje kombinirati centrirani ili raspršeni mlaz, ovisno o potrebi korisnika, mora imati ugrađenu stabilnu "C" spojku koja omogučuje da se na istu može priključiti vatrogasna "C" cijev.
3. Prijelaznica, tip B/C

Izvedba prema DIN 14342, tip B/C, 75/52 mm, Storz spojke.

4. Kutni ventil Ø52 mm
Kutni ventil Ø 52 za montažu u zidni hidrantski ormar. Izlaz stabilna spojnica Ø52 mm za izravno povezivanje sa vatrogasnom cijevi Ø52 mm.
5. Ključ za ABC spojnice

Služi za otključavanje i zaključavanje vatrogasnih spojnica C Ø52 mm, B Ø75 mm i A Ø110 mm Izrađen od ljevanog željeza, težina max. do 0,80 kg. 
6. Ključ za nadzemni hidrant

Služi za otvaranje i zatvaranje nadzemnog hidranta i slijepih spojki. Sastavni je dio nadzemnog hidrantskog ormara OH-N. Izrađen od ljevanog željeza, težina max. do 1 kg.
7. Ključ za podzemni hidrant „T“ ključ (sa nastavkom)
Služi za otvaranje i zatvaranje podzemnog hidranta. Sastavni je dio hidrantskog ormara za podzemni hidrant OH-V. Uz ključ mora biti i nastavak dim. 30x20 ili 34x20.
8. Hidrantski nastavak B/2C

Hidrantski nastavak B/2C za spajanje na podzemni hidrant, služi za dobavu vode iz podzemnog hidranta. Na izlazima se nalaze dvije spojnice Ø52 mm za spajanje vatrogasnih cijevi sa hidrantskim nastavkom. Na ulazu se nalazi priključni dio Ø75mm (DN 80) koji je kompatibilan sa podzemnim hidrantom DN 80.
9. Naljepnica za hidrantski ormarić

Naljepnica se sastoji od simbola namotane vatrogasne cijevi na lijevoj strani i plamena na desnoj strani naljepnice. Simboli su bijele boje na crvenoj podlozi.
10. Hidrantski ormarić zidni, tip HO-1

Zidni nadžbukni hidrantski ormar koji se koristi za smještaj hidrantske vatrogasne opreme za gašenje požara preko nadzemnog hidranta. Izgled istog je prikazan u shematskom prikazu koji slijedi:
Ormar se isporučuje bez opreme, a isti mora biti prikladan za smještaj slijedeće hidrantske opreme:
· Mlaznica Ø 52  sa zasunom 

· Tlačna cijev Ø 52 x 15m sa  spojnicama 

· ventil kutni Ms 2“ sa stabilnom spojnicom Ø52
Osnovne  značajke:

· boja:                                       RAL 3000

· širina ormara:                       500 mm,
· visina ormara:                       500 mm,
· dubina ormara:                     140 mm.
Konstrukcija:

· hidrantski ormar za smještaj hidrantske opreme mora biti izrađen od hladno valjanog čeličnog lima, debljine min 1.0 mm do max 1.5 mm,

· vrata ormara moraju biti puna sa ugrađenom bravicom za zatvaranje,
· na vratima mora biti postavljena naljepnica za označavanje hidrantskih ormara 
[image: image3.jpg](1423




11. Hidrantski ormar za nadzemni hidrant, tip OH-N (bez opreme)
Hidrantski ormar za podzemni hidrant OH-N postavlja se u blizini nadzemnog hidranta. Koristi se za skladištenje vatrogasne opreme, koja se za potrebe gašenja požara priključuje na nadzemni hidrant. Ormar je samostojeći i isporučuje se sa bravicom na zaključavanje i odgovarajućim ključem.

Ormar se isporučuje bez opreme, a isti mora biti prikladan za smještaj slijedeće hidrantske opreme:
· Tlačna cijev Ø52, duljine 15 m - 2 kom.

· Mlaznica Ø52 PVC sa zasunom - 2 kom.

· Ključ univerzalni (za spojnice + nadzemni hidrant) - 2 kom. ili 2. opcija: Ključ za ABC spojnice- 2 kom. + ključ za nadzemni hidrant - 1 kom.

· Naljepnica za hidrant
Osnovne  značajke:

· boja:                                       RAL 3000

· širina ormara:                       540 mm,
· širina ormara sa nogama:   620 mm
· visina ormara:                      1080/1060 mm,
· ukupna visina ormara:        1420 mm
· dubina ormara:                    185 mm
Konstrukcija:

· hidrantski ormar za smještaj hidrantske opreme mora biti izrađen od hladno valjanog čeličnog lima, debljine min 1.0 mm do max 1.5 mm,

· vrata ormara moraju imati ugrađenu bravicu sa ključem,
· na vratima mora biti postavljena naljepnica za označavanje hidrantskih ormara 
· vrata ormara moraju biti puna sa ugrađenim prostorom i stakalcem za smještaj ključa,
· ormar mora imati dva nosača (noge) koje služe za montažu istoga. 
[image: image1.png]500





12. Hidrantski ormar za podzemni hidrant, tip OH-V (bez opreme)
Hidrantski ormar OH-V koji se postavlja u blizini podzemnog hidranta i koristi se za čuvanje opreme, koja se za potrebe gašenja požara priključuje na podzemni hidrant. Ormar se isporučuje bez opreme, a isti mora biti prikladan za smještaj slijedeće hidrantske opreme:

· Tlačna cijev Ø52, duljine 15 m - 4 kom.

· Mlaznica Ø52 PVC sa zasunom - 2 kom.

· Ključ za ABC spojnice- 2 kom.

· Ključ za podzemni hidrant - 1 kom.

· Hidrantski nastavak B/2C - 1 kom.

· Naljepnica za hidrantski ormarić

Osnovne  značajke:

· boja:                                       RAL 3000

· širina ormara:                       1080 mm,
· širina ormara sa nogama:   1160 mm
· visina ormara:                      1080/1060 mm,
· ukupna visina ormara:        1445 mm
· dubina ormara:                    185 mm
Konstrukcija:

· hidrantski ormar za smještaj hidrantske opreme mora biti izrađen od hladno valjanog čeličnog lima, debljine min 1.0 mm do max 1.5 mm,

· vrata ormara moraju imati ugrađenu bravicu sa ključem,
· na vratima mora biti postavljena naljepnica za označavanje hidrantskih ormara 
· vrata ormara moraju biti puna sa ugrađenim prostorom i stakalcem za smještaj ključa,
· ormar mora imati dva nosača (noge) koje služe za montažu istoga. 
[image: image2.png]v Hidrantsiormar za poczemni | X | G ichantski ormar zanadzemni | X | + = x

<« G % vatropromethr/hidrantski-ormar-podzemni-hidrant-oh-v-proizvod-50/ O 04 0

1060

=
/\
1445

Hidrantski ormarié za podzemni hidrant OH-V





NAPOMENA:
Prilikom dostave ponuda, Ponuditelj mora za sve artikle dostaviti odgovarajuće dokaze, odnosno tehničku dokumentaciju (mogu biti preslike originala sa tehnički korektnim prijevodom na hrvatski jezik), iz kojih je moguće provjeriti ispunjenje zahtjeva iz tehničkog opisa pojedinog artikla. 
IZJAVA

Izjavljujemo da prihvaćamo tehničke uvjete iz ovog Priloga 
...................................................................................

(naziv Ponuditelja)
....................................................................................

(funkcija)

Ovlašten za potpis ponude za i u ime 

 .............................................................................                    Datum ........................ 2025.
1
2

