## Ledenik
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos (kn)
IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'LEDENIK'
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija građilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene građilišne deponije
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža i ponovna montaža plašta postojeće elastične odbojne ograde (srednji pojas), odvoz na lokaciju privremenog odlagališta i dovoz prije ponovne montaže.
Demontira se plašt odbojne ograde na lokaciji izvođenja sanacije (nosivi stupovi se ne diraju).
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2
| Obračun po m1 ograde. | m1 | 71 |  | 0
1.3. | Utvrđivanje pozicija postojećih instalacija. Prije početka zemljanih radova u suradnji sa predstavnikom investitora i nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija unutar planiranog zahvata te označiti njihove trase na terenu. Na mjestima križanja stavka obuhvaća pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija. Prosječno 2 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. O početku radova izvjestiti nadležne službe te dogovoriti način izvođenja radova, kako bi bilo izbjegnuto njihovo oštećenje. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je, u dogovoru s vlasnikom instalacije, definirati mjere zaštite instalacija te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih i nadzorne službe i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja. U cijenu su uključene sve eventualne naknade za potrebe obilježavanja postojećih instalacija. Jedinična cijena stavka uključuje iskop, utovar, prijevoz i odlaganje, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva za križanja trasa i postojećih instalacija te označavanje po m' za paralelno vođenje trase.
| Mjesta križanja trase i postojećih instalacija Uključeno prosječno 2 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. | kom | 4 |  | 0
| Paralelne trase i postojeće instalacije Uključeno traganje i označavanje trase instalacija. | m1 | 18 |  | 0
1.4. | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija. Stavkom obuhvaćena zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija. Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacije, sve usklađeno s tehničkim rješenjem. Stavkom obuhvatiti sve potrebne radove, materijale, sredstva za osiguranje instalacija. Na mjestima križanja vertikalna udaljenost mora biti u skladu sa važećim pravilnicima te detaljima projektne dokumentacije. Stavkom su obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a (DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 3.00 m, za jedno križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne polucijevi zajedno s kabelom. Obračun po mjestu križanja, odnosno 1 m' paralelne trase.
| Križanje s postojećim instalacijama TK | kom | 4 |  | 0
| Križanje s postojećim instalacijama OBORINSKE ODVODNJE | kom | 4 |  | 0
| Paralelno vođenje s postojećim instalacijama TK | m | 10 |  | 0
| Paralelno vođenje s postojećim instalacijama OBORINSKE ODVODNJE | m | 20 |  | 0
1.5. | Radovi na izmještanju postojećih instalacija. Izmještanje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama te uz suglasnost ovlaštenih predstavnika vlasnika instalacije i nadzorne službe. Na dionicama gdje se ustanovi da postojeće instalacije dolaze u koliziju ili približavanje na udaljenost manju od 50 cm od trasa cjevovoda potrebno je izvesti zaštitu istih. Stavkom obuhvaćena demontaža postojećih instalacija, skladištenje, transport, ponovna montaža postojećih instalacija te dobava i doprema materijala i spajanje izmijenjenih i izmještenih instalacija u funkcionalni instalacijski sustav - odnosi se na oborinsku odvodnju, te zaštita postojećih instalacija na način da se instalacije pridržavaju izvan zone izvođenja radova, ponovna montaža, tj. polaganje postojećih instalacija te dobava i doprema materijala - odnosi se na trasu TK instalacije. Obavezno je osigurati funkcioniranje sustava instalacija. Obuhvatiti sve potrebne radove, materijale, sredstva, kao i troškove vlasnika instalacija za njihovo osiguranje. Obračun po 1 m' komplet uredno izmještenih, zaštićenih,, pridržanih i ponovno montiranih funkcionalnih instalacija.
| TK instalacije | m | 11 |  | 0
1.6. | Ručni iskopi s utovarom sukladno tehnološkom projektu izvođača u neposrednoj blizini postojećih instalacija (elektroinstalacije, svjetlovodni kabeli, transportni vodovodi, sl.), infrastrukturnih građevina (linijske rešetke, slivnici i sl), bez obzira na kategoriju terena. Materijal nastao iskopom, ovisno organizaciji gradilišta, utovarivati u vozilo te odvoziti na deponiju,obuhvaćeno posebnom stavkom. Stavkom je obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/- 3 cm. Stavkom obuhvatiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno na prometnici i sl, kao i potrebno razupiranje stranica kanala. Kod ručnog iskopa uz postojeće elektrokabele, TK kabele i sl. instalacije koji se mogu pomaknuti radi izvedbe vodovoda, iskop obuhvaća i vađenje opeke, odnosno signalizacije i gal. štitnika (koji štite postojeći kabel) te pažljivo pomicanje instalacija uz obavezni nadzor ovlaštenog predstavnika Vlasnika instalacije. Opeku odložiti i složiti uz kanal za potrebe ponovne ugradbe nakon prelociranja kabela. Obračun po 1 m3 iskopanog i utovarenog materijala u sraslom stanju, prema usvojenom idealnom obračunskom presjeku rova.
| TK instalacije | m3 | 1 |  | 0
| Oborinska odvodnja | m3 | 2 |  | 0
| EL instalacije | m3 | 1 |  | 0
0
1.7. | Pražnjenje postojećeg bazena (voda za gašenje požara). Obzirom da se tjekom izvedbe radova mora osigurati napajanje vodom hidrantske mreže tunela, izvodi se najprije okno na jednom portalu te kad se ono završi (može služiti za opskrbu hidrantske mreže) kreće se na izvedbu na drugom portalu. Shodno tome, voda iz bazena u prvom zahvatu će se iskoristiti za dopunu drugog bazena (i/ili bazena u blizini) a ostatak će se izliti ilio iskoristiti (npr za zalijevanje). Pri zahvatu na drugom portalu, voda iz bazena će se odvesti u bazen na prvom portalu (služi za punjenje bazena). Stavka uključuje crpljenje i transport vode te sve radove i pomoćna sredstva potrebna za njeno izvršenje.
| Obračun po m3 precrpljene/transportirane vode. | m3 | 80 |  | 0
1.8. | Bušenje armirano betonske konstrukcije (zida postojećeg bazena) debljine 30 cm dijamantnom krunom promjera navedenog niže. U cijenu rada je uključeno bušenje konstrukcije dijamatnom krunom, vađenje izbušenog materijala - čepa, usitnjavanje materijala pneumatskim čekićem, utovar usitnjenog materijala i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja kao i svi potrebni alati i uređaji (postrojenje za dijamantno bušenje betona s odgovarajućim agregatom za struju, pumpama za vodu i usisivačima za otpadnu vodu). Obračun po komadu izvedene bušotine.
| Bušotine promjera 120 mm. | kom | 6 |  | 0
| Bušotine promjera 300 mm. | kom | 6 |  | 0
1.9. | Bušenje armirano betonske konstrukcije (zida trafostanice) debljine do 30 cm dijamantnom krunom promjera do 150 mm. U cijenu rada je uključeno bušenje konstrukcije dijamatnom krunom, vađenje izbušenog materijala - čepa, usitnjavanje materijala pneumatskim čekićem, utovar usitnjenog materijala i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja kao i svi potrebni alati i uređaji (postrojenje za dijamantno bušenje betona s odgovarajućim agregatom za struju, pumpama za vodu i usisivačima za otpadnu vodu). Nakon izvedbe otvora i polaganja cijevi i kabela izvodi se vodotijesno brtvljenje prodora što je također uključeno u cijenu stavke.
| Obračun po kompletu izvedenog prodora. | kom | 2 |  | 0
1.10. | Rezanje betona, razbijanje kanalice (srednjeg pojasa) i rigola (rub ceste) na lokaciji izvedbe sanacije. Iskop i odvoz na deponiju. Deponiju osigurava Izvođač. Srednji pojas se uklanja u dužini 3.0 m.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2
| Obračun po m2 uklonjenog betona. | m2 | 5 |  | 0
1.11. | Rezanje asfalta debljine 15.5 cm, razbijanje, iskop i odvoz na deponiju. Deponiju osigurava Izvođač. Veličina površine 4x ~5 x 10 m.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03
| Obračun po m2 uklonjenog asfalta. | m2 | 200 |  | 0
1.12. | Uklanjanje asfaltnih slojeva na dijelu kolničke konstrukcije gdje se isti obnavljaju. Stavka obuhvaća kompletno uklanjanje odgovarajućim tehnološkim postupkom postojećeg nosivog sloja (širine po 1 m sa svake strane iskopa), veznog sloja (po slijedećih 1 m) i habajućeg sloja (cjelokupna površina sanacije) iz kolničke konstrukcije, utovar i odvoz uklonjenog asfaltnog sloja te stalno odlaganje na za to predviđeno odlagalište uključujući troškove odlaganja i pronalaženja odlagališta. Obračun po m2 uklonjenog asfalta.
| habajući sloj 3.5 cm | m2 | 492 |  | 0
| vezni sloj 5 cm | m2 | 219 |  | 0
| bitumenizirani nosivi sloj 9 cm | m2 | 219 |  | 0
1.13. | Iskop građevne jame za izvedbu okna CS i kanala za polaganje cjevovoda i kabela.
Iskop postojećeg tijela ceste -srednjeg pojasa (dubina iskopa do 4 m) za izvedbu okna i projektiranih cjevovoda, uz korištenje zaštite rova (klizna oplata). Potrebna zaštita rova obračunava se posebno (stavka 1.18). Stavka obuhvaća iskop, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo te prijevoz i odlaganje materijala na trajnu deponiju (udaljenosti do 10 km). U stavku je uključeno planiranje dna rova/građevne jame (s točnošću 2-3 cm).
Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02
| - strojni iskop | m3 | 583 |  | 0
| - ručni iskop (oko postojećih instalacija/objekata) | m3 | 5 |  | 0
1.14. | Izrada betonske posteljice i obloge vanjske cijevi za postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda i elektro vodova (prolaz ispod autoceste), od betona C20/25. Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Debljina podloge je min 20 cm. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-02.3.2 |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog betona prema mjerama prikazanim u projektu (poprečni predsjek prolaska ispod autoceste). | m3 | 19 |  | 0
1.15. | Nabava, prijevoz i ugradnja zaštitne PVC cijevi krutosti SN 4 geometrije navedene niže. Cijev služi kao zaštita cjevovodu kod prolaza ispod autoceste. Polaganje zaštitne cijevi se vrši prema zahtjevima i kotama iz projektne dokumentacije. Obračun je po m1ugrađene zaštitne cijevi.
| PVC UKC d=400x7,9 mm | m | 36 |  | 0
1.16. | Nabava, doprema i ugradnja distancera za polaganje duktilnih cijevi u vanjsku PVC cijev. Distanceri za duktilnu cijev, DN 150. Stavka uključuje nabavu, prijevoz i ugradnju distancera pri polaganju cjevovoda. Obračun je po komadu ugrađenog distancera. | kom | 12 |  | 0
1.17. | Osiguranje sigurnog rada u rovu razupiranjem stranica iskopa kliznom oplatom (kanalna ili klizna oplata tipa KRINGS, SBH ili slično). Oplatu treba izvesti tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu. Stavka obuhvaća dopremu, postavljanje i demontažu oplate prema tehnologiji i načinu izvođenja. Obračun je po m2 oplate prema dubini zaštite.
| oplata za zaštitu iskopa do dubine 4m | m2 | 384 |  | 0
| oplata za zaštitu iskopa do dubine 5m | m2 | 155 |  | 0
1.18. | Dobava i doprema pijeska te izrada posteljice i obloge cijevi voda hidrantske mreže i kabela. Debljina posteljice iznosi min. 10 cm, a obloge 30 cm iznad tjemena cijevi. U jediničnu cijenu uključeno je planiranje posteljice prema kotama iz projekta.
| Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 50.84 |  | 0
1.19. | Dobava i doprema šljunka za zatrpavanje rova cijevi voda hidrantske mreže i kabela. Nabijanje se izvodi motornim nabijačima, u slojevima do 20 cm debljine.
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 12.6 |  | 0
1.20. | Polaganje kabela u postojeći instalacijski kanal u tunelu. Stavka uključuje: - skidanje postojećih betonskih ploča sa instalacijskog kanala, - polaganje kabela (kabel je obračunat u elektroradovima), - nabava, doprema i ugradnja pijeska (po potrebi za posteljicu te za zatrpavanje položenog kabela), - vraćanje postojećih betonskih ploča U cijenu stavke uključeni su svi potrebni radovi, transporti i pomoćna sredstva potrebna za njeno izvršenje. Obračun po m' instaliranog kabela. | m1 | 773 |  | 0
1.21. | Nabava, doprema i ugradnja dvodjelnog umetka (za prolazak cijevi kroz zid okna) vanjski promjer je 300 mm, za cijev DN 125. Brtveni prsten se sastoji od mekane gume umetnute između dva prstena od nehrđajućeg čelika. Prsten se ugrađuje u izvedenu bušotinu (zid postojećeg okna) te u zid novog okna (u oplatu se postavlja dvodijelna mikro-betonska cijev svijetlog otvora 300 mm). Pri postavljanju, najprije se kroz otvor zida postojećeg okna umeće FF komad (DN 125, duljine 1700 mm (2 kom) i 1000 mm). Stavkom su uključeni svi potrebni alati i radovi za njeno izvođenje. Obračun po komadu izvedenog spoja (prodora cijevi). | kom | 12 |  | 0
1.22. | Izvedba AB okna (okno CS) od betona C25/30 u vodonepropusnoj izvedbi (razred XC2, v/c faktor ispod 0,5) na uredno izvedenu podlogu, u svemu prema projektu. U cijenu okna uključena je i izvedba niše za smještaj elektroormara (C30/37, XF1).
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.1.
Obračun je po količini ugrađenog betona, a u cijeni je uključena izvedba podloge i temelja, nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, svi radovi potrebni da se postavljanje armature i betoniranje elemenata izvodi u suhom, nabava, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. U cijenu je uključeno premazivanje SN-vezom (stari novi beton) radnih reški prije nastavka betoniranja. Armatura je uključena u cijenu kao i komadi PVC cijevi za izvedbu procjednica na pokrovnoj ploči (po obje kraće strane, PVC DN 50, duljine 15 cm, 10 kom).
| - podložni beton C16/20, d=10 cm, | m3 | 4.2 |  | 0
| - armatura | kg | 4540 |  | 0
| - temeljna ploča, d=25 cm | m3 | 6.75 |  | 0
| - zidovi, d=25 cm | m3 | 15.4 |  | 0
| - monolitna pokrovna ploča sa zidićima (nadzidom), d=35 cm | m3 | 3.6 |  | 0
| - niša za instaliranje elektroormara (C30/37) | m3 | 3.116 |  | 0
1.23. | Nabava, doprema i ugradnja betona za temelj (postolje) elektroormara (C20/25).
Betonski temelj za elektroormare, sa ugrađenim cijevima za uvod kabela: - 2x110 mm za uvod kabel u Prespojni ormar - 1x110 mm za kabele iz Prespojnog ormara u ono hidrostanice - 1x110 mm između Prespojnog ormara i Ormara crpki - 4x110 mm iz Ormara crpki u okno hidrostanice
| Obračun po kompletu izvedenog temelja. | kom | 2 |  | 0
1.24. | Izvedba vodonepropusnog premaza unutarnjih ploha okna crpnog postrojenja (zidovi i ploče).
Nanošenje vodonepropusnog premaza, određenog projektom, preko unutrašnjih betonskih površina da se postigne projektom predviđena vodonepropusnost betona i otpornost betona na soli, kiseline i druge agresivne tvari. Premaz se nanosi četkom ili gleterom u 2 – 3 sloja, podloga za nanošenje mora biti čvrsta, čista, bez masnih tragova, bez plijesni, otprašena i navlažena. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-05.3.3. Obračunava se po m2 izvedenog premaza, a u cijenu je uključena nabava premaza, rad na nanošenju prema naputku proizvođača, montaža i demontaža skele, zaštita premaza, te sav pomoćni rad i materijal.
| Obračun po m2 izvedenog premaza. | m2 | 70.05 |  | 0
1.25. | Izvedba hidroizolacije vanjskih ploha okna crpnog postrojenja (zidovi i ploče).
Izrada višeslojne hidroizolacije ploha AB konstrukcije pomoću bitumenskih traka prema projektu, a u skladu s uputama proizvođača. Izolacija se izvodi na potpuno osušenu i ravnu betonsku površinu, a sastoji se od temeljnog hladnog premaza “RESITOLA” (HRN U.M3.240) i dva sloja bitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje. Ugrađuje se u svemu prema uputi proizvođača. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće i OTU 3-05.3 i 7-01.9. Obračun je po m2 izvedene hidroizolacije. U cijenu su uključeni nabava, doprema i priprema svih potrebnih gradiva i bitumenskih traka, čišćenje i priprema betonske podloge, nanošenje temeljnog sloja i postavljanje hidroizolacijskih traka, kao i sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. | m2 | 165 |  | 0
1.26. | Zaštita hidroizolacije vanjskih vertikalnih ploha zidova okna čepastom membranom.
Čepasta membrana izrađena je od polietilena visoke čvrsoće (HDPE), dimenzija role 20x 3 m (na nastavcima izvesti preklapanje 20 cm). Obračun po m2 izvedene zaštite hidroizolacije. U cijenu uključeni nabava, doprema i ugradnja zaštitne folije te troškovi skladištenja na gradilištu kao i sav ostali rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene zaštite. | m2 | 138 |  | 0
1.27. | Izvedba termoizolacije gornje ploče okna crpnog postrojenja.
Termoizolacija je izrađena je ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 50 mm. Obračun po m2 izvedene termoizolacije. U cijenu uključeni nabava, doprema i ugradnja izolacije te troškovi skladištenja na gradilištu kao i sav ostali rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 27 |  | 0
1.28. | Izvedba zaštitnog sloja betona iznad toplinske izolacije (gornja ploča okna crpnog bazena).
Debljina zaštitnog sloja je od 5-10 cm (dvostrešni pad prema kraćim rubovima okna, uz poklopce izvesti i pad uzdužno kako ne bi dolazilo do zalijeganja vode) a izvodi se od betona ojačanog polipropilenskim vlaknima. Obračun je po količini ugrađenog betona, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, svi radovi potrebni na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. Programu kontrole i osiguranja kakvoće i OTU 7-01.4.6
| Betonska zaštita termoizolacije. | m3 | 2.16 |  | 0
1.29. | Izvedba poklopaca na ulaznim otvorima okna crpnog postrojenja.
U cijeni stavke je uključena nabava i doprema poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos, te postavljanje na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta, te sav dodatni materijal, pribor i rad potreban za ispravnu ugradnju okvira i postavljanje poklopca.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.4. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca.
| Lijevanoželjezni poklopac (dim otvora) 80x80 cm, nosivosti C (250 kN). | kom | 2 |  | 0
| Lijevanoželjezni poklopac (dim otvora) 100x100 cm, nosivosti C (250 kN). | kom | 2 |  | 0
1.30. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnog materijala (cijevi, fazoni i armature). Stavka uključuje nabavu, prijevoz, raznos i montažu fazonskih komada od duktilnog lijeva (Ductile - GGG 40) za spoj na prirubnice za radni tlak 16 bara prema ISO 2531, tj. DIN EN 545 ili jednakovrijedno, za radni tlak 16 bara, uključivo i spuštanje u rov. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN 30677-2 i prema RAL - GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini od 250 µm). Uključivo spojni materijal: vijci i matice, brtve. Sav spojni i vijčani materijal (matice, vijci podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajučeg čelika (inox ili prokrom). Brtve koje se ugrađuju moraju biti – gumene brtve s prokromskim prstenim, atestirana za pitku vodu, prema EN 1514-1 ili jednakovrijedno DIN 2690.
Obračun po kom sa spojnim i brtvenim materijalom.
| sjever |  | 65
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 170 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 440 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 200 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L =300 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1700 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 2000 | kom | 3 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 2500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 4000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 4500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 5000 | kom | 7 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 150 | kom | 4 |  | 0
| FFK 45 - LUK 45° S PRIRUBNICAMA, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| TT - KRIŽNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 125 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 125 | kom | 4 |  | 0
| V2-08 - POVRATNI VENTIL S UTEGOM, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| SIGURNOSNI VENTIL TIP HAWIDO 1400 RAVNI, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| SPOJNICA WAGA MJ TIP 3050, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| GT-U - MEMBRANSKA POSUDA, 1000 l, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1300 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 100, L = 500 | kom | 1 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 100 | kom | 1 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 100 | kom | 1 |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT (V4-11), DN 100 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 145 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 440 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 200 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1700 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 2000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 2500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 3000 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 4000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 5000 | kom | 9 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 150 | kom | 3 |  | 0
| FFK 45 - LUK 45° S PRIRUBNICAMA, DN 150 | kom | 4 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| TT - KRIŽNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 125 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 125 | kom | 4 |  | 0
| V2-08 - POVRATNI VENTIL S UTEGOM, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| SIGURNOSNI VENTIL TIP HAWIDO 1400 RAVNI, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| SPOJNICA WAGA MJ TIP 3050, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| GT-U - MEMBRANSKA POSUDA, 1000 l, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 4000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 700 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1800 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 100, L = 2000 | kom | 1 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 100 | kom | 1 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 100 | kom | 1 |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT (V4-11), DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.31. | Nabava, doprema i ugradnja crpnih agregata kao SP 77-7N ili jednakovrijedan proizvod (1+1 agregat). Pumpa može biti ugrađena okomito ili vodoravno. Sve čelične komponente napravljene su od nehrđajućeg čelika, EN 1.4401 (AISI 316) ili jednakovrijedno, koji osigurava visoku otpornost na koroziju. Crpka je opremljena s 26 kW MS6000 motorom, mehaničkom brtvom vratila, vodom podmazivanim kliznim ležajevima i dijagramom kompenzacije volumena. Motor je potopni s dobrom mehaničkom stabilnošću i visoke efikasnosti. Pogodan za temperature do 40 °C. Motor je opremljen s Grundfos Tempcon senzorom temperature koji, korištenjem komunikacije preko voda za napajanje zajedno s MP204 upravljačke ploče, osigurava nadziranje temperature. Crpke se isporučuju s rashladnim plaštom koji usmjerava strujanje uz tijelo pumpe čime se ona dodatno hladi. U cijenu su uključeni i nosači (obujmice za fiksiranje na dno bazena) agregata kao i svi potrebni materijali i pomoćna sredstva potrebna za izvršenje stavke.
| Obračun po komadu ugrađene crpke. | kom | 4 |  | 0
1.32. | Nabava, doprema i ugradnja upravljačkog ormara crpnih agregata kao Control MPC-S 2x30kW - SS ili jednakovrijedan proizvod. Ormar je dimenzija 800 x 600 x 400 mm, sa IP54 zaštitom za nazivnu struju crpke 2x30kW (za 2 crpna agregata). Ormarić je tvornički 'složen' i ugrađuje se u AB nišu pored okna crpnog postrojenja. Ormarić je opremljen s (br kom, art):
1 Spacial CRN obična vrata bez mont. ploče V800 x Š600 x D300 IP66 IK10 RAL7035 1 Obična montažna ploča V800 x Š600 mm od galvaniziranog čeličnog lima 1 Grebenasta sklopka 0-1 125A 1 TeSys GV2-motorski prekidač 1..1,6A 1 Minijaturni automatski prekidač ACTI9 C 60N 1PC16A 3 Minijaturni automatski prekidač ACTI9 C 60N 1PC2A 1 Diferencijalni zaštitni prekidač Acti i ID, 2P-25A-30mA-Tip A 2 TeSys GV3- termo-magnetski-prekidač - 37...50A – konektori EverLink BTR 2 TeSys GV2 i GV3- pomoćni kontakt – 1NO + 1NC 2 Danfoss 175G5169 Soft Starter MCD 201-030-T4-CV3 1 Utičnica 16 A 250V 1 CllmaSys CC-jednostavni termostat od 250 V raspon temperature 0-60°C –NO-°C 1 CllmaSys prisilna vent. IP54, 38 m3/h, 230 Vs rešetkom za utičnicu i filtrom G2 1 Rešetka utičnice, plast., otvor 92 x 92 mm, vanjske dim. 137x117rnrn IP54
2 Utičnica RSZ- odvojeni kontakt- < 250VAC - vijčani konektor 2 Utični relej sučelja - Zelio RSB-2C/O-230VAC-8A 1 Naponski transformator - 230..400 V-1 x 230V-100VA 1 Modul ulaza/izlaza 1 Upravljački modul CU352 1 GSM modul CIM 260 1 Antena za CIM 250
| U cijenu je uključena montaža i priključivanje ormarića kao i svi potrebni materijali i pomoćna sredstva potrebna za izvršenje stavke. | kom | 2 |  | 0
1.33. | Betoniranje uporišta na horizontalnim lomovima trase, ispod fazonskih komada i zasuna betonom klase C16/20. Betonirati u oplati. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.5 |  | 0
1.34. | Nabava, doprema i ugradnja ljestvi s leđobranom sve od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su širine 60 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila DN 20 mm na razmaku 30 cm s leđobranom Ø80 u obliku kaveza načinjenog od lukova. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu ugrađenih ljestvi.
| Ljestve s leđobranom, visina L= 440 cm | kom | 2 |  | 0
1.35. | Zatrpavanje jame/rova materijalom od iskopa u slojevima do 30 cm s nabijanjem do zbijenosti od Ms>40 MN/m2. Stavka obuhvaća ispunu kanala, nakon preuzimanja ugrađenog prvog sloja visine 30 cm iznad tjemena cijevi, materijalom iz iskopa, koji mora udovoljavati odredbama OTU 2-09, sa zbijanjem do tražene zbijenosti. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6.
| Obračun je po m3 zatrpanog rova. | m3 | 384.06 |  | 0
1.36. | Odvoz i razastiranje viška materijala od iskopa na deponiju, udaljenost do 10,0 km. Deponiju osigurava Izvođač.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 203.94 |  | 0
1.37. | Izrada donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije debljine 55 cm od granuliranog kamenog materijala 0/63 mm. Zbijenost 100 MN/m2 uključivo sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2 uključivo sav potreban rad i materijal. | m2 | 205.2 |  | 0
1.38. | Dobava i doprema materijala, te sanacija betonskih kanalica i rigola, uključivo sve prefabricirane elemente i beton (betona klase C 40/45) za ugradnju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.8.1. Obračun je po m' izvedenog rigola, a u cijeni je uključena nabava betona, umetaka, mase za zalijevanje i ostalih potrebnih materijala, svi prijevozi i prijenosi, privremeno skladištenje, planiranje i zbijanje podloge, postavljanje i demontaža potrebne oplate, rad na ugradnji i njezi betona, izrada i obrada razdjelnica kao i svi pomoćnim radovi, oprema i materijali za potpuno dovršenje betonskog rigola.
| Obračun po m1 saniranog rigola (kanalice). | m1 | 4 |  | 0
1.39. | Dobava i doprema materijala te izvedba asfaltnog zastora ukupne debljine 15.5 cm (donji sloj 7 cm AC 22 base, 50/70, vezni sloj 5 cm AC 16 BIN 50/70 i završni sloj 3.5 cm SMA 11 PmB 45/80-65). Stavka obuhvaća obradu rubova, špricanje bitumenskom emulzijom te ugradnju novog sloja. Rekonstrukcija se izvodi kako je prikazano u nacrtu (poprečni presjek prolaska ispod autoceste) - svi slojevi se ne izvode na cijeloj površini zahvata, kako je opisano u tehničkom opisu.
Obračun po m2 uključivo sav potreban rad i materijal.
| donji sloj 7 cm AC 22 base, 50/70 | m2 | 205.2 |  | 0
| vezni sloj 5 cm AC 16 BIN 50/70 | m2 | 692 |  | 0
| završni sloj 3.5 cm SMA 11 PmB 45/80-65 | m2 | 219 |  | 0
1.40. | Dobava i doprema materijala te iscrtavanje horizontalne signalizacije.
| Obračun po m1 uključivo sav potreban rad i materijal. | m1 | 52 |  | 0
1.41. | Tlačna proba izvedenog cjevovoda. Postupak tlačne probe provesti u potpunosti prema postojećim pravilnicima za ovu vrstu cijevi, te prema uputstvima proizvođača cijevi. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) kako uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi te oštećenja spojeva. Poslije uspješne tlačne probe (tlačnih proba) sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Stavka obuhvaća montažu i demontažu potrebne opreme za tlačnu probu, dobavu i punjenje cjevovoda vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Obračun po m'.
| * cjevovod DN150 mm. | m1 | 128 |  | 0
1.42. | Završno uređenje gradilišta Stavka uključuje čišćenje, odvoz viška materijala, opreme te dovođenje u prvobitno stanje.
| Obračun po kompletu uređenog gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
TUNEL LEDENIK - SJEVERNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
1 | Dobava i ugradnja u postojeći NN blok u transformaroskoj stanici Ledenik:
- | patrona visokoučinskog osigurača 63 A | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja kabela za priključak od TS do Prespojnog ormara. Kompletno sa potrebnim završecima kabela. Iskop rova za kabel obrađen je građevinskim projektom:
- | BXO-HFTG 4x35 mm2 | m | 35 |  | 0
- | zaštitna korugirana cijev za kabel, promjera 110 mm | m | 26 |  | 0
- | zaštitna traka "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 30 |  | 0
- | uzemljivač - Cu uže 50 mm2 | m | 30 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razvodnog ormara "Prespojni ormar". Ormar je za vanjsku montažu, min. IP54, ugradnja u betonsku nišu na betonski temelj, sa bravicama za zaključavanje, max. dimenzije 60x50x140 cm (širina x dubina x visina) - dimenzije su ograničene projektiranom nišom. Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi, ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno stanje, s atestima, uputama za rukovanje:
- | odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 3P+N, 55kA sa kontaktom za dojavu prorade | kom | 1
- | podnožje visokoučinskih osigurača veličine 00 za VN uloške do 160A, tropolno | kom | 2
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00 - kratkospojnik | kom | 3
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00, 63A | kom | 3
- | rastalni osigurač jednopolni, sa uloškom 25 A, montaža na DIN šinu | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1B10A | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1C10A | kom | 5
- | instalacijski prekidač 3C125 | kom | 1
- | sklopka 0-1, 10 A, 250 V, montaža na DIN šinu (za paljenje rasvjete u oknu) | kom | 1
- | četveropolna strujna diferencijalna sklopka FID 25/0,03A | kom | 1
- | higrostat, 30-100%, Un=250V | kom | 1
- | grijač, Un=110-250V, Pn=100W | kom | 1
- | termostat 0-60°C, 250V | kom | 1
- | ventilator sa filterom za ugradnju u ormar, IP65 | kom | 1
- | rešetka sa filterom, IP65, na prednjoj strani ormara | kom | 1
- | mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 1NO+1NC | kom | 1
- | svjetiljka za ormar, 11W, sa prekidačem te magnetnim pričvršćivanjem | kom | 1
- | džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, stopice, te ostali sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1
| ormar komplet | kom | 1 |  | 0
4 | Vodotijesno brtvljenje unutar cijevi nakon polaganja kabela | kom | 14 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke, montaža na strop ili zid, u mehaničkoj zaštiti min. IP66IK08, izvor svjetlosti LED snage cca 38W, min. 4400 lm | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne sklopke za rasvjetu:
- | 250V, 10A, min. IP55, isklopna | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje nivo sklopke za zaštitu od rada na suho. Nivo sklopku isporučiti s originalnim kabelom duljine 10m. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje sonde za mjerenje tlaka: - mjerna ćelija:kapacitivna - mjerna membrana: kapacitivna - napajanje: 24VDC (11-30VDC) - izlaz: 4-20mA, 2-žični - pogreška mjerenja: <= 0,5% - mjerno područje: 0-16bar apsolutni tlak - spajanje: na konektor - duljina kabela: 20 m | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža prespojnih kutija, IP68, za nadžbuknu montažu, s uvodnicama, stezaljkama i montažnom opremom.
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
10 | Polaganje originalnih kabela po prostoru bazena s vodom, provlačenje kroz cijevi u okno hidrostanice, spajanje na prespojnu kutiju:
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela u oknu crpne stanice, kompletno sa spajanjem na oba kraja:
- | NYY-J 5x16mm2 (od Prespojnog ormara do Ormara crpki) | m | 5 |  | 0
- | NYY-J 5x10mm2 (od Ormara crpki do prespojnih kutija crpki) | m | 20 |  | 0
- | NYY-J 3x1.5mm2 (rasvjeta okna) | m | 15
- | YSLCY-JZ 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do tlačne sonde) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do prespojne kutije nivo sklopke) | m | 10 |  | 0
12 | Dobava i montaža inox kabelskih kanala, sa pregradom za odvajanje energetskih i signalnih kabela, komplet sa svim spojnim, kutnim i zavjesnim elementima, konzolama, te uzemljenjem kanala
- | PK300 | m | 4 |  | 0
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  | UKUPNO | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Traka Fe/Zn 40x4mm, položena u temelju (ispod hidroizolacije), te u zidovima betonskog okna, komplet sa zavarivanjem za armaturu i izradom izvoda | m | 40 |  | 0
2 | Dobava i polaganje Cu užeta 50 mm2 u rov oko objekta, te u rovu uz cijevi (rov za cijevi nije predmet ovog troškovnika). | m | 80 |  | 0
3 | Dobava i montaža po zidu (na 0,3m od gotovog poda) inox trake 30x3,5 mm za izjednačenje potencijala kompletno sa nosačima i spojem na metalne mase u hidrostanici - kućišta crpki, cjevovode i ostale metalne mase. | m | 20 |  | 0
4 | Izrada premoštenja poklopaca fleksibilnim premosnicama H07V-K 16mm2, prosječne duljine 30cm. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i montaža kratkospojnika vodiča tip H07V-K 16mm2 prosječne dužine 0,5m (stopice, zvjezdaste podložne pločice) za spajanje cjevovoda i ostalih metalnih masa sa uzemljenjem. | kom | 20 |  | 0
6 | Dobava i montaža raznih obujmica za spajanje metalnih masa | kom | 20 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, izrada revizione knjige, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kom | 1 |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  | UKUPNO: | 0
3. | OSTALO
1 | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije objekta, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, te certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kpl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje crpne stanice, probni pogon i puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
6 | Izrada izvedbenog projekta elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u - komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u (pdf + otvorene digitalne verzije) - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa u pisanom obliku. | kom | 1 |  | 0
9 | Obuka korisnika . | kom | 1 |  | 0
3. | OSTALO |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA TUNEL LEDENIK - SJEVERNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
3. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
TUNEL LEDENIK - JUŽNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
1 | Dobava i ugradnja u postojeći NN blok u transformaroskoj stanici Ledenik:
- | patrona visokoučinskog osigurača 63 A | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja kabela za priključak od TS do Prespojnog ormara. Kompletno sa potrebnim završecima kabela. Iskop rova za kabel obrađen je građevinskim projektom:
- | BXO-HFTG 4x120 mm2 | m | 910 |  | 0
- | zaštitna korugirana cijev za kabel, promjera 110 mm | m | 40 |  | 0
- | zašttitna traka "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 820 |  | 0
- | uzemljivač - Cu uže 50 mm2 (uže uz kabel se polaže od TS do instalacijskog kanala, i od instalacijskog kanala do okna, a u inst. kanalu se spaja na postojeći uzemljivač) | m | 50 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razvodnog ormara "Prespojni ormar". Ormar je za vanjsku montažu, min. IP54, ugradnja u betonsku nišu na betonski temelj, sa bravicama za zaključavanje, max. dimenzije 60x50x140 cm (širina x dubina x visina) - dimenzije su ograničene projektiranom nišom. Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi, ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno stanje, s atestima, uputama za rukovanje:
- | odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 3P+N, 55kA sa kontaktom za dojavu prorade | kom | 1
- | podnožje visokoučinskih osigurača veličine 00 za VN uloške do 160A, tropolno | kom | 2
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00 - kratkospojnik | kom | 3
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00, 63A | kom | 3
- | rastalni osigurač jednopolni, sa uloškom 25 A, montaža na DIN šinu | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1B10A | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1C10A | kom | 5
- | instalacijski prekidač 3C125 | kom | 1
- | sklopka 0-1, 10 A, 250 V, montaža na DIN šinu (za paljenje rasvjete u oknu) | kom | 1
- | četveropolna strujna diferencijalna sklopka FID 25/0,03A | kom | 1
- | higrostat, 30-100%, Un=250V | kom | 1
- | grijač, Un=110-250V, Pn=100W | kom | 1
- | termostat 0-60°C, 250V | kom | 1
- | ventilator sa filterom za ugradnju u ormar, IP65 | kom | 1
- | rešetka sa filterom, IP65, na prednjoj strani ormara | kom | 1
- | mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 1NO+1NC | kom | 1
- | svjetiljka za ormar, 11W, sa prekidačem te magnetnim pričvršćivanjem | kom | 1
- | džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, stopice, te ostali sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1
| ormar komplet | kom | 1 |  | 0
4 | Vodotijesno brtvljenje unutar cijevi nakon polaganja kabela | kom | 14 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke, montaža na strop ili zid, u mehaničkoj zaštiti min. IP66IK08, izvor svjetlosti LED snage cca 38W, min. 4400 lm | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne sklopke za rasvjetu:
- | 250V, 10A, min. IP55, isklopna | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje nivo sklopke za zaštitu od rada na suho. Nivo sklopku isporučiti s originalnim kabelom duljine 10m. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje sonde za mjerenje tlaka: - mjerna ćelija:kapacitivna - mjerna membrana: kapacitivna - napajanje: 24VDC (11-30VDC) - izlaz: 4-20mA, 2-žični - pogreška mjerenja: <= 0,5% - mjerno područje: 0-16bar apsolutni tlak - spajanje: na konektor - duljina kabela: 20 m | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža prespojnih kutija, IP68, za nadžbuknu montažu, s uvodnicama, stezaljkama i montažnom opremom.
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
10 | Polaganje originalnih kabela po prostoru bazena s vodom, provlačenje kroz cijevi u okno hidrostanice, spajanje na prespojnu kutiju:
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela u oknu crpne stanice, kompletno sa spajanjem na oba kraja:
- | NYY-J 5x16mm2 (od Prespojnog ormara do Ormara crpki) | m | 5 |  | 0
- | NYY-J 5x10mm2 (od Ormara crpki do prespojnih kutija crpki) | m | 20 |  | 0
- | NYY-J 3x1.5mm2 (rasvjeta okna) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY-JZ 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do tlačne sonde) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do prespojne kutije nivo sklopke) | m | 10 |  | 0
12 | Dobava i montaža inox kabelskih kanala, sa pregradom za odvajanje energetskih i signalnih kabela, komplet sa svim spojnim, kutnim i zavjesnim elementima, konzolama, te uzemljenjem kanala
- | PK300 | m | 4 |  | 0
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Traka Fe/Zn 40x4mm, položena u temelju (ispod hidroizolacije), te u zidovima betonskog okna, komplet sa zavarivanjem za armaturu i izradom izvoda | m | 40 |  | 0
2 | Dobava i polaganje Cu užeta 50 mm2 u rov oko objekta, te u rovu uz cijevi (rov za cijevi nije predmet ovog troškovnika). | m | 50 |  | 0
3 | Dobava i montaža po zidu (na 0,3m od gotovog poda) inox trake 30x3,5 mm za izjednačenje potencijala kompletno sa nosačima i spojem na metalne mase u hidrostanici - kućišta crpki, cjevovode i ostale metalne mase. | m | 20 |  | 0
4 | Izrada premoštenja poklopaca fleksibilnim premosnicama H07V-K 16mm2, prosječne duljine 30cm. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i montaža kratkospojnika vodiča tip H07V-K 16mm2 prosječne dužine 0,5m (stopice, zvjezdaste podložne pločice) za spajanje cjevovoda i ostalih metalnih masa sa uzemljenjem. | kom | 20 |  | 0
6 | Dobava i montaža raznih obujmica za spajanje metalnih masa | kom | 20 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, izrada revizione knjige, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kom | 1 |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  | UKUPNO: | 0
3. | OSTALO
1 | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije objekta, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, te certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kpl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje crpne stanice, probni pogon i puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
6 | Izrada izvedbenog projekta elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u - komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u (pdf + otvorene digitalne verzije) - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa u pisanom obliku. | kom | 1 |  | 0
9 | Obuka korisnika . | kom | 1 |  | 0
3. | OSTALO |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA TUNEL LEDENIK - JUŽNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
3. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'LEDENIK': |  |  |  | 0

## Bristovac
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos (kn)
IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'BRISTOVAC'
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija građilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene građilišne deponije
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža i ponovna montaža plašta postojeće elastične odbojne ograde (srednji pojas), odvoz na lokaciju privremenog odlagališta i dovoz prije ponovne montaže.
Demontira se plašt odbojne ograde na lokaciji izvođenja sanacije (nosivi stupovi se ne diraju).
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2
| Obračun po m1 ograde. | m1 | 20 |  | 0
1.3. | Utvrđivanje pozicija postojećih instalacija. Prije početka zemljanih radova u suradnji sa predstavnikom investitora i nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija unutar planiranog zahvata te označiti njihove trase na terenu. Na mjestima križanja stavka obuhvaća pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija. Prosječno 2 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. O početku radova izvjestiti nadležne službe te dogovoriti način izvođenja radova, kako bi bilo izbjegnuto njihovo oštećenje. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je, u dogovoru s vlasnikom instalacije, definirati mjere zaštite instalacija te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih i nadzorne službe i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja. U cijenu su uključene sve eventualne naknade za potrebe obilježavanja postojećih instalacija. Jedinična cijena stavka uključuje iskop, utovar, prijevoz i odlaganje, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva za križanja trasa i postojećih instalacija te označavanje po m' za paralelno vođenje trase.
| Mjesta križanja trase i postojećih instalacija Uključeno prosječno 2 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. | kom | 4 |  | 0
| Paralelne trase i postojeće instalacije Uključeno traganje i označavanje trase instalacija. | m1 | 18 |  | 0
1.4. | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija. Stavkom obuhvaćena zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija. Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacije, sve usklađeno s tehničkim rješenjem. Stavkom obuhvatiti sve potrebne radove, materijale, sredstva za osiguranje instalacija. Na mjestima križanja vertikalna udaljenost mora biti u skladu sa važećim pravilnicima te detaljima projektne dokumentacije. Stavkom su obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a (DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 3.00 m, za jedno križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne polucijevi zajedno s kabelom. Obračun po mjestu križanja, odnosno 1 m' paralelne trase.
| Križanje s postojećim instalacijama TK | kom | 2 |  | 0
| Križanje s postojećim instalacijama OBORINSKE ODVODNJE | kom | 3 |  | 0
| Paralelno vođenje s postojećim instalacijama TK | m | 5 |  | 0
1.5. | Radovi na izmještanju postojećih instalacija. Izmještanje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama te uz suglasnost ovlaštenih predstavnika vlasnika instalacije i nadzorne službe. Na dionicama gdje se ustanovi da postojeće instalacije dolaze u koliziju ili približavanje na udaljenost manju od 50 cm od trasa cjevovoda potrebno je izvesti zaštitu istih. Stavkom obuhvaćena demontaža postojećih instalacija, skladištenje, transport, ponovna montaža postojećih instalacija te dobava i doprema materijala i spajanje izmijenjenih i izmještenih instalacija u funkcionalni instalacijski sustav - odnosi se na oborinsku odvodnju, te zaštita postojećih instalacija na način da se instalacije pridržavaju izvan zone izvođenja radova, ponovna montaža, tj. polaganje postojećih instalacija te dobava i doprema materijala - odnosi se na trasu TK instalacije. Obavezno je osigurati funkcioniranje sustava instalacija. Obuhvatiti sve potrebne radove, materijale, sredstva, kao i troškove vlasnika instalacija za njihovo osiguranje. Obračun po 1 m' komplet uredno izmještenih, zaštićenih,, pridržanih i ponovno montiranih funkcionalnih instalacija.
| TK instalacije | m | 5 |  | 0
1.6. | Ručni iskopi s utovarom sukladno tehnološkom projektu izvođača u neposrednoj blizini postojećih instalacija (elektroinstalacije, svjetlovodni kabeli, transportni vodovodi, sl.), infrastrukturnih građevina (linijske rešetke, slivnici i sl), bez obzira na kategoriju terena. Materijal nastao iskopom, ovisno organizaciji gradilišta, utovarivati u vozilo te odvoziti na deponiju,obuhvaćeno posebnom stavkom. Stavkom je obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/- 3 cm. Stavkom obuhvatiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno na prometnici i sl, kao i potrebno razupiranje stranica kanala. Kod ručnog iskopa uz postojeće elektrokabele, TK kabele i sl. instalacije koji se mogu pomaknuti radi izvedbe vodovoda, iskop obuhvaća i vađenje opeke, odnosno signalizacije i gal. štitnika (koji štite postojeći kabel) te pažljivo pomicanje instalacija uz obavezni nadzor ovlaštenog predstavnika Vlasnika instalacije. Opeku odložiti i složiti uz kanal za potrebe ponovne ugradbe nakon prelociranja kabela. Obračun po 1 m3 iskopanog i utovarenog materijala u sraslom stanju, prema usvojenom idealnom obračunskom presjeku rova.
| TK instalacije | m3 | 1 |  | 0
| Oborinska odvodnja | m3 | 2 |  | 0
| EL instalacije | m3 | 1 |  | 0
0
1.7. | Pražnjenje postojećeg bazena (voda za gašenje požara). Obzirom da se tjekom izvedbe radova mora osigurati napajanje vodom hidrantske mreže tunela, izvodi se najprije okno na jednom portalu te kad se ono završi (može služiti za opskrbu hidrantske mreže) kreće se na izvedbu na drugom portalu. Shodno tome, voda iz bazena u prvom zahvatu će se iskoristiti za dopunu drugog bazena (i/ili bazena u blizini) a ostatak će se izliti ilio iskoristiti (npr za zalijevanje). Pri zahvatu na drugom portalu, voda iz bazena će se odvesti u bazen na prvom portalu (služi za punjenje bazena). Stavka uključuje crpljenje i transport vode te sve radove i pomoćna sredstva potrebna za njeno izvršenje.
| Obračun po m3 precrpljene/transportirane vode. | m3 | 80 |  | 0
1.8. | Bušenje armirano betonske konstrukcije (zida postojećeg bazena) debljine 30 cm dijamantnom krunom promjera navedenog niže. U cijenu rada je uključeno bušenje konstrukcije dijamatnom krunom, vađenje izbušenog materijala - čepa, usitnjavanje materijala pneumatskim čekićem, utovar usitnjenog materijala i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja kao i svi potrebni alati i uređaji (postrojenje za dijamantno bušenje betona s odgovarajućim agregatom za struju, pumpama za vodu i usisivačima za otpadnu vodu). Obračun po komadu izvedene bušotine.
| Bušotine promjera 120 mm. | kom | 6 |  | 0
| Bušotine promjera 300 mm. | kom | 6 |  | 0
1.9. | Bušenje armirano betonske konstrukcije (zida trafostanice) debljine do 30 cm dijamantnom krunom promjera do 150 mm. U cijenu rada je uključeno bušenje konstrukcije dijamatnom krunom, vađenje izbušenog materijala - čepa, usitnjavanje materijala pneumatskim čekićem, utovar usitnjenog materijala i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja kao i svi potrebni alati i uređaji (postrojenje za dijamantno bušenje betona s odgovarajućim agregatom za struju, pumpama za vodu i usisivačima za otpadnu vodu). Nakon izvedbe otvora i polaganja cijevi i kabela izvodi se vodotijesno brtvljenje prodora što je također uključeno u cijenu stavke.
| Obračun po kompletu izvedenog prodora. | kom | 2 |  | 0
1.10. | Rezanje betona, razbijanje kanalice (srednjeg pojasa) i rigola (rub ceste) na lokaciji izvedbe sanacije. Iskop i odvoz na deponiju. Deponiju osigurava Izvođač. Srednji pojas se uklanja u dužini 3.0 m.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2
| Obračun po m2 uklonjenog betona. | m2 | 5 |  | 0
1.11. | Rezanje asfalta debljine 15.5 cm, razbijanje, iskop i odvoz na deponiju. Deponiju osigurava Izvođač. Veličina površine 4x ~5 x 10 m.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03
| Obračun po m2 uklonjenog asfalta. | m2 | 194 |  | 0
1.12. | Uklanjanje asfaltnih slojeva na dijelu kolničke konstrukcije gdje se isti obnavljaju. Stavka obuhvaća kompletno uklanjanje odgovarajućim tehnološkim postupkom postojećeg nosivog sloja (širine po 1 m sa svake strane iskopa), veznog sloja (po slijedećih 1 m) i habajućeg sloja (cjelokupna površina sanacije) iz kolničke konstrukcije, utovar i odvoz uklonjenog asfaltnog sloja te stalno odlaganje na za to predviđeno odlagalište uključujući troškove odlaganja i pronalaženja odlagališta. Obračun po m2 uklonjenog asfalta.
| habajući sloj 3.5 cm | m2 | 494 |  | 0
| vezni sloj 5 cm | m2 | 225 |  | 0
| bitumenizirani nosivi sloj 9 cm | m2 | 225 |  | 0
1.13. | Iskop građevne jame za izvedbu okna CS i kanala za polaganje cjevovoda i kabela.
Iskop postojećeg tijela ceste -srednjeg pojasa (dubina iskopa do 4 m) za izvedbu okna i projektiranih cjevovoda, uz korištenje zaštite rova (klizna oplata). Potrebna zaštita rova obračunava se posebno (stavka 1.18). Stavka obuhvaća iskop, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo te prijevoz i odlaganje materijala na trajnu deponiju (udaljenosti do 10 km). U stavku je uključeno planiranje dna rova/građevne jame (s točnošću 2-3 cm).
Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02
| - strojni iskop | m3 | 448.5 |  | 0
| - ručni iskop (oko postojećih instalacija/objekata) | m3 | 5 |  | 0
1.14. | Izrada betonske posteljice i obloge vanjske cijevi za postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda i elektro vodova (prolaz ispod autoceste), od betona C20/25. Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Debljina podloge je min 20 cm. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-02.3.2
| Obračun po m3 ugrađenog betona prema mjerama prikazanim u projektu (poprečni predsjek prolaska ispod autoceste). | m3 | 26 |  | 0
1.15. | Nabava, prijevoz i ugradnja zaštitne PVC cijevi krutosti SN 4 geometrije navedene niže. Cijev služi kao zaštita cjevovodu kod prolaza ispod autoceste. Polaganje zaštitne cijevi se vrši prema zahtjevima i kotama iz projektne dokumentacije. Obračun je po m1ugrađene zaštitne cijevi.
| PVC UKC d=400x7,9 mm | m | 36 |  | 0
1.16. | Nabava, doprema i ugradnja distancera za polaganje duktilnih cijevi u vanjsku PVC cijev. Distanceri za duktilnu cijev, DN 150. Stavka uključuje nabavu, prijevoz i ugradnju distancera pri polaganju cjevovoda. Obračun je po komadu ugrađenog distancera. | kom | 12 |  | 0
1.17. | Osiguranje sigurnog rada u rovu razupiranjem stranica iskopa kliznom oplatom (kanalna ili klizna oplata tipa KRINGS, SBH ili slično). Oplatu treba izvesti tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu. Stavka obuhvaća dopremu, postavljanje i demontažu oplate prema tehnologiji i načinu izvođenja. Obračun je po m2 oplate prema dubini zaštite.
| oplata za zaštitu iskopa do dubine 4m | m2 | 231 |  | 0
| oplata za zaštitu iskopa do dubine 5m | m2 | 155 |  | 0
1.18. | Dobava i doprema pijeska te izrada posteljice i obloge cijevi voda hidrantske mreže i kabela. Debljina posteljice iznosi min. 10 cm, a obloge 30 cm iznad tjemena cijevi. U jediničnu cijenu uključeno je planiranje posteljice prema kotama iz projekta.
| Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 24.27 |  | 0
1.19. | Dobava i doprema šljunka za zatrpavanje rova cijevi voda hidrantske mreže i kabela. Nabijanje se izvodi motornim nabijačima, u slojevima do 20 cm debljine.
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 8 |  | 0
1.20. | Polaganje kabela u postojeći instalacijski kanal u tunelu. Stavka uključuje: - skidanje postojećih betonskih ploča sa instalacijskog kanala, - polaganje kabela (kabel je obračunat u elektroradovima), - nabava, doprema i ugradnja pijeska (po potrebi za posteljicu te za zatrpavanje položenog kabela), - vraćanje postojećih betonskih ploča U cijenu stavke uključeni su svi potrebni radovi, transporti i pomoćna sredstva potrebna za njeno izvršenje. Obračun po m' instaliranog kabela. | m1 | 658 |  | 0
1.21. | Nabava, doprema i ugradnja dvodjelnog umetka (za prolazak cijevi kroz zid okna) vanjski promjer je 300 mm, za cijev DN 125. Brtveni prsten se sastoji od mekane gume umetnute između dva prstena od nehrđajućeg čelika. Prsten se ugrađuje u izvedenu bušotinu (zid postojećeg okna) te u zid novog okna (u oplatu se postavlja dvodijelna mikro-betonska cijev svijetlog otvora 300 mm). Pri postavljanju, najprije se kroz otvor zida postojećeg okna umeće FF komad (DN 125, duljine 1700 mm (2 kom) i 1000 mm). Stavkom su uključeni svi potrebni alati i radovi za njeno izvođenje. Obračun po komadu izvedenog spoja (prodora cijevi). | kom | 12 |  | 0
1.22. | Izvedba AB okna (okno CS) od betona C25/30 u vodonepropusnoj izvedbi (razred XC2, v/c faktor ispod 0,5) na uredno izvedenu podlogu, u svemu prema projektu. U cijenu okna uključena je i izvedba niše za smještaj elektroormara (C30/37, XF1).
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.1.
Obračun je po količini ugrađenog betona, a u cijeni je uključena izvedba podloge i temelja, nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, svi radovi potrebni da se postavljanje armature i betoniranje elemenata izvodi u suhom, nabava, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. U cijenu je uključeno premazivanje SN-vezom (stari novi beton) radnih reški prije nastavka betoniranja. Armatura je uključena u cijenu kao i komadi PVC cijevi za izvedbu procjednica na pokrovnoj ploči (po obje kraće strane, PVC DN 50, duljine 15 cm, 10 kom).
| - podložni beton C16/20, d=10 cm, | m3 | 4.2 |  | 0
| - armatura | kg | 4800 |  | 0
| - temeljna ploča, d=25 cm | m3 | 6.75 |  | 0
| - zidovi, d=25 cm | m3 | 15.4 |  | 0
| - monolitna pokrovna ploča sa zidićima (nadzidom), d=35 cm | m3 | 6.7562 |  | 0
| - niša za instaliranje elektroormara (C30/37) | m3 | 3.116 |  | 0
1.23. | Nabava, doprema i ugradnja betona za temelj (postolje) elektroormara (C20/25).
Betonski temelj za elektroormare, sa ugrađenim cijevima za uvod kabela: - 2x110 mm za uvod kabel u Prespojni ormar - 1x110 mm za kabele iz Prespojnog ormara u ono hidrostanice - 1x110 mm između Prespojnog ormara i Ormara crpki - 4x110 mm iz Ormara crpki u okno hidrostanice
| Obračun po kompletu izvedenog temelja. | kom | 2 |  | 0
1.24. | Izvedba vodonepropusnog premaza unutarnjih ploha okna crpnog postrojenja (zidovi i ploče).
Nanošenje vodonepropusnog premaza, određenog projektom, preko unutrašnjih betonskih površina da se postigne projektom predviđena vodonepropusnost betona i otpornost betona na soli, kiseline i druge agresivne tvari. Premaz se nanosi četkom ili gleterom u 2 – 3 sloja, podloga za nanošenje mora biti čvrsta, čista, bez masnih tragova, bez plijesni, otprašena i navlažena. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-05.3.3. Obračunava se po m2 izvedenog premaza, a u cijenu je uključena nabava premaza, rad na nanošenju prema naputku proizvođača, montaža i demontaža skele, zaštita premaza, te sav pomoćni rad i materijal.
| Obračun po m2 izvedenog premaza. | m2 | 140.1 |  | 0
1.25. | Izvedba hidroizolacije vanjskih ploha okna crpnog postrojenja (zidovi i ploče).
Izrada višeslojne hidroizolacije ploha AB konstrukcije pomoću bitumenskih traka prema projektu, a u skladu s uputama proizvođača. Izolacija se izvodi na potpuno osušenu i ravnu betonsku površinu, a sastoji se od temeljnog hladnog premaza “RESITOLA” (HRN U.M3.240) i dva sloja bitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje. Ugrađuje se u svemu prema uputi proizvođača. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće i OTU 3-05.3 i 7-01.9. Obračun je po m2 izvedene hidroizolacije. U cijenu su uključeni nabava, doprema i priprema svih potrebnih gradiva i bitumenskih traka, čišćenje i priprema betonske podloge, nanošenje temeljnog sloja i postavljanje hidroizolacijskih traka, kao i sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. | m2 | 165 |  | 0
1.26. | Zaštita hidroizolacije vanjskih vertikalnih ploha zidova okna čepastom membranom.
Čepasta membrana izrađena je od polietilena visoke čvrsoće (HDPE), dimenzija role 20x 3 m (na nastavcima izvesti preklapanje 20 cm). Obračun po m2 izvedene zaštite hidroizolacije. U cijenu uključeni nabava, doprema i ugradnja zaštitne folije te troškovi skladištenja na gradilištu kao i sav ostali rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene zaštite. | m2 | 138 |  | 0
1.27. | Izvedba termoizolacije gornje ploče okna crpnog postrojenja.
Termoizolacija je izrađena je ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 50 mm. Obračun po m2 izvedene termoizolacije. U cijenu uključeni nabava, doprema i ugradnja izolacije te troškovi skladištenja na gradilištu kao i sav ostali rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 19.2 |  | 0
1.28. | Izvedba zaštitnog sloja betona iznad toplinske izolacije (gornja ploča okna crpnog bazena).
Debljina zaštitnog sloja je od 5-10 cm (dvostrešni pad prema kraćim rubovima okna, uz poklopce izvesti i pad uzdužno kako ne bi dolazilo do zalijeganja vode) a izvodi se od betona ojačanog polipropilenskim vlaknima. Obračun je po količini ugrađenog betona, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, svi radovi potrebni na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. Programu kontrole i osiguranja kakvoće i OTU 7-01.4.6
| Betonska zaštita termoizolacije. | m3 | 1.6 |  | 0
1.29. | Izvedba poklopaca na ulaznim otvorima okna crpnog postrojenja.
U cijeni stavke je uključena nabava i doprema poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos, te postavljanje na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta, te sav dodatni materijal, pribor i rad potreban za ispravnu ugradnju okvira i postavljanje poklopca.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.4. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca.
| Lijevanoželjezni poklopac (dim otvora) 80x80 cm, nosivosti C (250 kN). | kom | 2 |  | 0
| Lijevanoželjezni poklopac (dim otvora) 100x100 cm, nosivosti C (250 kN). | kom | 2 |  | 0
1.30. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnog materijala (cijevi, fazoni i armature). Stavka uključuje nabavu, prijevoz, raznos i montažu fazonskih komada od duktilnog lijeva (Ductile - GGG 40) za spoj na prirubnice za radni tlak 16 bara prema ISO 2531, tj. DIN EN 545, za radni tlak 16 bara, uključivo i spuštanje u rov. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN 30677-2 i prema RAL - GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini od 250 µm). Uključivo spojni materijal: vijci i matice, brtve. Sav spojni i vijčani materijal (matice, vijci podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajučeg čelika (inox ili prokrom). Brtve koje se ugrađuju moraju biti – gumene brtve s prokromskim prstenim, atestirana za pitku vodu, prema EN 1514-1 ili jednakovrijedno DIN 2690.
Obračun po kom sa spojnim i brtvenim materijalom.
| sjever |  | 58
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 170 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 440 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 200 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 700 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1300 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1700 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 2500 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 3000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 5000 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 5500 | kom | 4 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 150 | kom | 4 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| TT - KRIŽNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 125 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 125 | kom | 4 |  | 0
| V2-08 - POVRATNI VENTIL S UTEGOM, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| SIGURNOSNI VENTIL TIP HAWIDO 1400 RAVNI, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| SPOJNICA WAGA MJ TIP 3050, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| GT-U - MEMBRANSKA POSUDA, 1000 l, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1500 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 100, L = 2000 | kom | 1 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 100 | kom | 1 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 100 | kom | 1 |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT (V4-11), DN 100 | kom | 1 |  | 0
| jug |  | 56
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 170 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 200 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 445 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 400 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1200 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1700 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 900 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1900 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 2500 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 3000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 3500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 4000 | kom | 3 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 4500 | kom | 1 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 150 | kom | 4 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/125 | kom | 2 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 2 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 3 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 2 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 125 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 125 | kom | 5 |  | 0
| V2-08 - POVRATNI VENTIL S UTEGOM, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| SIGURNOSNI VENTIL TIP HAWIDO 1400 RAVNI, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| SPOJNICA WAGA MJ TIP 3050, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| GT-U - MEMBRANSKA POSUDA, 1000 l, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/100 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 100, L = 3500 | kom | 1 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 100 | kom | 1 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 100 | kom | 1 |  | 0
| NADZEMNI HIDRANT (V4-11), DN 100 | kom | 1 |  | 0
1.31. | Nabava, doprema i ugradnja crpnih agregata kao SP 77-7N ili jednakovrijedan proizvod (1+1 agregat). Pumpa može biti ugrađena okomito ili vodoravno. Sve čelične komponente napravljene su od nehrđajućeg čelika, EN 1.4401 (AISI 316), koji osigurava visoku otpornost na koroziju. Crpka je opremljena s 26 kW MS6000 motorom, mehaničkom brtvom vratila, vodom podmazivanim kliznim ležajevima i dijagramom kompenzacije volumena. Motor je potopni s dobrom mehaničkom stabilnošću i visoke efikasnosti. Pogodan za temperature do 40 °C. Motor je opremljen s Grundfos Tempcon senzorom temperature koji, korištenjem komunikacije preko voda za napajanje zajedno s MP204 upravljačke ploče, osigurava nadziranje temperature. Crpke se isporučuju s rashladnim plaštom koji usmjerava strujanje uz tijelo pumpe čime se ona dodatno hladi. U cijenu su uključeni i nosači (obujmice za fiksiranje na dno bazena) agregata kao i svi potrebni materijali i pomoćna sredstva potrebna za izvršenje stavke.
| Obračun po komadu ugrađene crpke. | kom | 4 |  | 0
1.32. | Nabava, doprema i ugradnja upravljačkog ormara crpnih agregata kao Control MPC-S 2x30kW - SS ili jednakovrijedan proizvod. Ormar je dimenzija 800 x 600 x 400 mm, sa IP54 zaštitom za nazivnu struju crpke 2x30kW (za 2 crpna agregata). Ormarić je tvornički 'složen' i ugrađuje se u AB nišu pored okna crpnog postrojenja. Ormarić je opremljen s (br kom, art):
1 Spacial CRN obična vrata bez mont. ploče V800 x Š600 x D300 IP66 IK10 RAL7035 1 Obična montažna ploča V800 x Š600 mm od galvaniziranog čeličnog lima 1 Grebenasta sklopka 0-1 125A 1 TeSys GV2-motorski prekidač 1..1,6A 1 Minijaturni automatski prekidač ACTI9 C 60N 1PC16A 3 Minijaturni automatski prekidač ACTI9 C 60N 1PC2A 1 Diferencijalni zaštitni prekidač Acti i ID, 2P-25A-30mA-Tip A 2 TeSys GV3- termo-magnetski-prekidač - 37...50A – konektori EverLink BTR 2 TeSys GV2 i GV3- pomoćni kontakt – 1NO + 1NC 2 Danfoss 175G5169 Soft Starter MCD 201-030-T4-CV3 1 Utičnica 16 A 250V 1 CllmaSys CC-jednostavni termostat od 250 V raspon temperature 0-60°C –NO-°C 1 CllmaSys prisilna vent. IP54, 38 m3/h, 230 Vs rešetkom za utičnicu i filtrom G2 1 Rešetka utičnice, plast., otvor 92 x 92 mm, vanjske dim. 137x117rnrn IP54 2 Utičnica RSZ- odvojeni kontakt- < 250VAC - vijčani konektor 2 Utični relej sučelja - Zelio RSB-2C/O-230VAC-8A 1 Naponski transformator - 230..400 V-1 x 230V-100VA 1 Modul ulaza/izlaza 1 Upravljački modul CU352 1 GSM modul CIM 260 1 Antena za CIM 250
| U cijenu je uključena montaža i priključivanje ormarića kao i svi potrebni materijali i pomoćna sredstva potrebna za izvršenje stavke. | kom | 2 |  | 0
1.33. | Betoniranje uporišta na horizontalnim lomovima trase, ispod fazonskih komada i zasuna betonom klase C16/20. Betonirati u oplati. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.75 |  | 0
1.34. | Nabava, doprema i ugradnja ljestvi s leđobranom sve od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su širine 60 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila DN 20 mm na razmaku 30 cm s leđobranom Ø80 u obliku kaveza načinjenog od lukova. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu ugrađenih ljestvi.
| Ljestve s leđobranom, visina L= 440 cm | kom | 2 |  | 0
1.35. | Zatrpavanje jame/rova materijalom od iskopa u slojevima do 30 cm s nabijanjem do zbijenosti od Ms>40 MN/m2. Stavka obuhvaća ispunu kanala, nakon preuzimanja ugrađenog prvog sloja visine 30 cm iznad tjemena cijevi, materijalom iz iskopa, koji mora udovoljavati odredbama OTU 2-09, sa zbijanjem do tražene zbijenosti. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6.
| Obračun je po m3 zatrpanog rova. | m3 | 273.73 |  | 0
1.36. | Odvoz i razastiranje viška materijala od iskopa na deponiju, udaljenost do 10,0 km. Deponiju osigurava Izvođač.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 179.77 |  | 0
1.37. | Izrada donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije debljine 55 cm od granuliranog kamenog materijala 0/63 mm. Zbijenost 100 MN/m2 uključivo sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2 uključivo sav potreban rad i materijal. | m2 | 213.2 |  | 0
1.38. | Dobava i doprema materijala, te sanacija betonskih kanalica i rigola, uključivo sve prefabricirane elemente i beton (betona klase C 40/45) za ugradnju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.8.1. Obračun je po m' izvedenog rigola, a u cijeni je uključena nabava betona, umetaka, mase za zalijevanje i ostalih potrebnih materijala, svi prijevozi i prijenosi, privremeno skladištenje, planiranje i zbijanje podloge, postavljanje i demontaža potrebne oplate, rad na ugradnji i njezi betona, izrada i obrada razdjelnica kao i svi pomoćnim radovi, oprema i materijali za potpuno dovršenje betonskog rigola.
| Obračun po m1 saniranog rigola (kanalice). | m1 | 8 |  | 0
1.39. | Dobava i doprema materijala te izvedba asfaltnog zastora ukupne debljine 15.5 cm (donji sloj 7 cm AC 22 base, 50/70, vezni sloj 5 cm AC 16 BIN 50/70 i završni sloj 3.5 cm SMA 11 PmB 45/80-65). Stavka obuhvaća obradu rubova, špricanje bitumenskom emulzijom te ugradnju novog sloja. Rekonstrukcija se izvodi kako je prikazano u nacrtu (poprečni presjek prolaska ispod autoceste) - svi slojevi se ne izvode na cijeloj površini zahvata, kako je opisano u tehničkom opisu.
Obračun po m2 uključivo sav potreban rad i materijal.
| donji sloj 7 cm AC 22 base, 50/70 | m2 | 213.2 |  | 0
| vezni sloj 5 cm AC 16 BIN 50/70 | m2 | 688 |  | 0
| završni sloj 3.5 cm SMA 11 PmB 45/80-65 | m2 | 225 |  | 0
1.40. | Dobava i doprema materijala te iscrtavanje horizontalne signalizacije.
| Obračun po m1 uključivo sav potreban rad i materijal. | m1 | 50 |  | 0
1.41. | Tlačna proba izvedenog cjevovoda. Postupak tlačne probe provesti u potpunosti prema postojećim pravilnicima za ovu vrstu cijevi, te prema uputstvima proizvođača cijevi. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) kako uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi te oštećenja spojeva. Poslije uspješne tlačne probe (tlačnih proba) sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Stavka obuhvaća montažu i demontažu potrebne opreme za tlačnu probu, dobavu i punjenje cjevovoda vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Obračun po m'.
| * cjevovod DN150 mm. | m1 | 77 |  | 0
1.42. | Završno uređenje gradilišta Stavka uključuje čišćenje, odvoz viška materijala, opreme te dovođenje u prvobitno stanje.
| Obračun po kompletu uređenog gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  | UKUPNO | 0
TUNEL BRISTOVAC - SJEVERNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
1 | Dobava i ugradnja u postojeći NN blok u transformaroskoj stanici Bristovac:
- | patrona visokoučinskog osigurača 63 A | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja kabela za priključak od TS do Prespojnog ormara. Kompletno sa potrebnim završecima kabela. Iskop rova za kabel obrađen je građevinskim projektom:
- | BXO-HFTG 4x35 mm2 | m | 35 |  | 0
- | zaštitna korugirana cijev za kabel, promjera 110 mm | m | 14 |  | 0
- | zašttitna traka "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 30 |  | 0
- | uzemljivač - Cu uže 50 mm2 | m | 30 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razvodnog ormara "Prespojni ormar". Ormar je za vanjsku montažu, min. IP54, ugradnja u betonsku nišu na betonski temelj, sa bravicama za zaključavanje, max. dimenzije 60x50x140 cm (širina x dubina x visina) - dimenzije su ograničene projektiranom nišom. Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi, ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno stanje, s atestima, uputama za rukovanje:
- | odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 3P+N, 55kA sa kontaktom za dojavu prorade | kom | 1
- | podnožje visokoučinskih osigurača veličine 00 za VN uloške do 160A, tropolno | kom | 2
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00 - kratkospojnik | kom | 3
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00, 63A | kom | 3
- | rastalni osigurač jednopolni, sa uloškom 25 A, montaža na DIN šinu | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1B10A | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1C10A | kom | 5
- | instalacijski prekidač 3C125 | kom | 1
- | sklopka 0-1, 10 A, 250 V, montaža na DIN šinu (za paljenje rasvjete u oknu) | kom | 1
- | četveropolna strujna diferencijalna sklopka FID 25/0,03A | kom | 1
- | higrostat, 30-100%, Un=250V | kom | 1
- | grijač, Un=110-250V, Pn=100W | kom | 1
- | termostat 0-60°C, 250V | kom | 1
- | ventilator sa filterom za ugradnju u ormar, IP65 | kom | 1
- | rešetka sa filterom, IP65, na prednjoj strani ormara | kom | 1
- | mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 1NO+1NC | kom | 1
- | svjetiljka za ormar, 11W, sa prekidačem te magnetnim pričvršćivanjem | kom | 1
- | džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, stopice, te ostali sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1
| ormar komplet | kom | 1 |  | 0
4 | Vodotijesno brtvljenje unutar cijevi nakon polaganja kabela | kom | 14 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke, montaža na strop ili zid, u mehaničkoj zaštiti min. IP66IK08, izvor svjetlosti LED snage cca 38W, min. 4400 lm | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne sklopke za rasvjetu:
- | 250V, 10A, min. IP55, isklopna | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje nivo sklopke za zaštitu od rada na suho. Nivo sklopku isporučiti s originalnim kabelom duljine 10m. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje sonde za mjerenje tlaka: - mjerna ćelija:kapacitivna - mjerna membrana: kapacitivna - napajanje: 24VDC (11-30VDC) - izlaz: 4-20mA, 2-žični - pogreška mjerenja: <= 0,5% - mjerno područje: 0-16bar apsolutni tlak - spajanje: na konektor - duljina kabela: 20 m | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža prespojnih kutija, IP68, za nadžbuknu montažu, s uvodnicama, stezaljkama i montažnom opremom.
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
10 | Polaganje originalnih kabela po prostoru bazena s vodom, provlačenje kroz cijevi u okno hidrostanice, spajanje na prespojnu kutiju:
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela u oknu crpne stanice, kompletno sa spajanjem na oba kraja:
- | NYY-J 5x16mm2 (od Prespojnog ormara do Ormara crpki) | m | 5 |  | 0
- | NYY-J 5x10mm2 (od Ormara crpki do prespojnih kutija crpki) | m | 20 |  | 0
- | NYY-J 3x1.5mm2 (rasvjeta okna) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY-JZ 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do tlačne sonde) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do prespojne kutije nivo sklopke) | m | 10 |  | 0
12 | Dobava i montaža inox kabelskih kanala, sa pregradom za odvajanje energetskih i signalnih kabela, komplet sa svim spojnim, kutnim i zavjesnim elementima, konzolama, te uzemljenjem kanala
- | PK300 | m | 4 |  | 0
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Traka Fe/Zn 40x4mm, položena u temelju (ispod hidroizolacije), te u zidovima betonskog okna, komplet sa zavarivanjem za armaturu i izradom izvoda | m | 40 |  | 0
2 | Dobava i polaganje Cu užeta 50 mm2 u rov oko objekta, te u rovu uz cijevi (rov za cijevi nije predmet ovog troškovnika). | m | 40 |  | 0
3 | Dobava i montaža po zidu (na 0,3m od gotovog poda) inox trake 30x3,5 mm za izjednačenje potencijala kompletno sa nosačima i spojem na metalne mase u hidrostanici - kućišta crpki, cjevovode i ostale metalne mase. | m | 20 |  | 0
4 | Izrada premoštenja poklopaca fleksibilnim premosnicama H07V-K 16mm2, prosječne duljine 30cm. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i montaža kratkospojnika vodiča tip H07V-K 16mm2 prosječne dužine 0,5m (stopice, zvjezdaste podložne pločice) za spajanje cjevovoda i ostalih metalnih masa sa uzemljenjem. | kom | 20 |  | 0
6 | Dobava i montaža raznih obujmica za spajanje metalnih masa | kom | 20 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, izrada revizione knjige, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kom | 1 |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  | UKUPNO: | 0
3. | OSTALO
1 | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije objekta, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, te certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kpl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje crpne stanice, probni pogon i puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
6 | Izrada izvedbenog projekta elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u - komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u (pdf + otvorene digitalne verzije) - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa u pisanom obliku. | kom | 1 |  | 0
9 | Obuka korisnika . | kom | 1 |  | 0
3. | OSTALO |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA TUNEL BRISTOVAC - SJEVERNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
3. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
TUNEL BRISTOVAC - JUŽNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
1 | Dobava i ugradnja u postojeći NN blok u transformaroskoj stanici Bristovac:
- | patrona visokoučinskog osigurača 63 A | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja kabela za priključak od TS do Prespojnog ormara. Kompletno sa potrebnim završecima kabela. Iskop rova za kabel obrađen je građevinskim projektom:
- | BXO-HFTG 4x120 mm2 | m | 790 |  | 0
- | zaštitna korugirana cijev za kabel, promjera 110 mm | m | 40 |  | 0
- | zašttitna traka "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 730 |  | 0
- | uzemljivač - Cu uže 50 mm2 (uže uz kabel se polaže od TS do instalacijskog kanala, i od instalacijskog kanala do okna, a u inst. kanalu se spaja na postojeći uzemljivač) | m | 50 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razvodnog ormara "Prespojni ormar". Ormar je za vanjsku montažu, min. IP54, ugradnja u betonsku nišu na betonski temelj, sa bravicama za zaključavanje, max. dimenzije 60x50x140 cm (širina x dubina x visina) - dimenzije su ograničene projektiranom nišom. Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi, ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno stanje, s atestima, uputama za rukovanje:
- | odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 3P+N, 55kA sa kontaktom za dojavu prorade | kom | 1
- | podnožje visokoučinskih osigurača veličine 00 za VN uloške do 160A, tropolno | kom | 2
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00 - kratkospojnik | kom | 3
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00, 63A | kom | 3
- | rastalni osigurač jednopolni, sa uloškom 25 A, montaža na DIN šinu | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1B10A | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1C10A | kom | 5
- | instalacijski prekidač 3C125 | kom | 1
- | sklopka 0-1, 10 A, 250 V, montaža na DIN šinu (za paljenje rasvjete u oknu) | kom | 1
- | četveropolna strujna diferencijalna sklopka FID 25/0,03A | kom | 1
- | higrostat, 30-100%, Un=250V | kom | 1
- | grijač, Un=110-250V, Pn=100W | kom | 1
- | termostat 0-60°C, 250V | kom | 1
- | ventilator sa filterom za ugradnju u ormar, IP65 | kom | 1
- | rešetka sa filterom, IP65, na prednjoj strani ormara | kom | 1
- | mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 1NO+1NC | kom | 1
- | svjetiljka za ormar, 11W, sa prekidačem te magnetnim pričvršćivanjem | kom | 1
- | džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, stopice, te ostali sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1
| ormar komplet | kom | 1 |  | 0
4 | Vodotijesno brtvljenje unutar cijevi nakon polaganja kabela | kom | 14 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke, montaža na strop ili zid, u mehaničkoj zaštiti min. IP66IK08, izvor svjetlosti LED snage cca 38W, min. 4400 lm | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne sklopke za rasvjetu:
- | 250V, 10A, min. IP55, isklopna | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje nivo sklopke za zaštitu od rada na suho. Nivo sklopku isporučiti s originalnim kabelom duljine 10m. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje sonde za mjerenje tlaka: - mjerna ćelija:kapacitivna - mjerna membrana: kapacitivna - napajanje: 24VDC (11-30VDC) - izlaz: 4-20mA, 2-žični - pogreška mjerenja: <= 0,5% - mjerno područje: 0-16bar apsolutni tlak - spajanje: na konektor - duljina kabela: 20 m | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža prespojnih kutija, IP68, za nadžbuknu montažu, s uvodnicama, stezaljkama i montažnom opremom.
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
10 | Polaganje originalnih kabela po prostoru bazena s vodom, provlačenje kroz cijevi u okno hidrostanice, spajanje na prespojnu kutiju:
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela u oknu crpne stanice, kompletno sa spajanjem na oba kraja:
- | NYY-J 5x16mm2 (od Prespojnog ormara do Ormara crpki) | m | 5 |  | 0
- | NYY-J 5x10mm2 (od Ormara crpki do prespojnih kutija crpki) | m | 20 |  | 0
- | NYY-J 3x1.5mm2 (rasvjeta okna) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY-JZ 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do tlačne sonde) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do prespojne kutije nivo sklopke) | m | 10 |  | 0
12 | Dobava i montaža inox kabelskih kanala, sa pregradom za odvajanje energetskih i signalnih kabela, komplet sa svim spojnim, kutnim i zavjesnim elementima, konzolama, te uzemljenjem kanala
- | PK300 | m | 4 |  | 0
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Traka Fe/Zn 40x4mm, položena u temelju (ispod hidroizolacije), te u zidovima betonskog okna, komplet sa zavarivanjem za armaturu i izradom izvoda | m | 40 |  | 0
2 | Dobava i polaganje Cu užeta 50 mm2 u rov oko objekta, te u rovu uz cijevi (rov za cijevi nije predmet ovog troškovnika). | m | 40 |  | 0
3 | Dobava i montaža po zidu (na 0,3m od gotovog poda) inox trake 30x3,5 mm za izjednačenje potencijala kompletno sa nosačima i spojem na metalne mase u hidrostanici - kućišta crpki, cjevovode i ostale metalne mase. | m | 20 |  | 0
4 | Izrada premoštenja poklopaca fleksibilnim premosnicama H07V-K 16mm2, prosječne duljine 30cm. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i montaža kratkospojnika vodiča tip H07V-K 16mm2 prosječne dužine 0,5m (stopice, zvjezdaste podložne pločice) za spajanje cjevovoda i ostalih metalnih masa sa uzemljenjem. | kom | 20 |  | 0
6 | Dobava i montaža raznih obujmica za spajanje metalnih masa | kom | 20 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, izrada revizione knjige, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kom | 1 |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  | UKUPNO: | 0
3. | OSTALO
1 | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije objekta, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, te certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kpl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje crpne stanice, probni pogon i puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
6 | Izrada izvedbenog projekta elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u - komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u (pdf + otvorene digitalne verzije) - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa u pisanom obliku. | kom | 1 |  | 0
9 | Obuka korisnika . | kom | 1 |  | 0
3. | OSTALO |  |  | UKUPNO: | 0
REKAPITULACIJA TUNEL BRISTOVAC - JUŽNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
3. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'BRISTOVAC': |  |  |  | 0

## Stražina
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Iznos (kn)
IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'STRAŽINA'
1 | GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Mobilizacija i demobilizacija građilišta, koja uključuje: - dovoz i odvoz svih strojeva - dovoz i odvoz alata - uređenje privremene građilišne deponije
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Demontaža i ponovna montaža plašta postojeće elastične odbojne ograde (srednji pojas), odvoz na lokaciju privremenog odlagališta i dovoz prije ponovne montaže.
Demontira se plašt odbojne ograde na lokaciji izvođenja sanacije (nosivi stupovi se ne diraju).
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2
| Obračun po m1 ograde. | m1 | 10 |  | 0
1.3. | Utvrđivanje pozicija postojećih instalacija. Prije početka zemljanih radova u suradnji sa predstavnikom investitora i nadležnim institucijama utvrditi dubine i pozicije svih podzemnih instalacija unutar planiranog zahvata te označiti njihove trase na terenu. Na mjestima križanja stavka obuhvaća pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja postojećih instalacija. Prosječno 2 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. O početku radova izvjestiti nadležne službe te dogovoriti način izvođenja radova, kako bi bilo izbjegnuto njihovo oštećenje. Nakon obilježavanja instalacija potrebno je, u dogovoru s vlasnikom instalacije, definirati mjere zaštite instalacija te eventualna potrebna prelaganja. Navedeni dogovori trebaju se zapisnički potvrditi od strane nadležnih i nadzorne službe i izvođača. Potrebno je obaviti zapisničku primopredaju označenih instalacija na terenu te prijedloge rješenja za eventualna potrebna prelaganja. U cijenu su uključene sve eventualne naknade za potrebe obilježavanja postojećih instalacija. Jedinična cijena stavka uključuje iskop, utovar, prijevoz i odlaganje, sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. Obračun po komadu izvedenom ručnom iskopu probnih šliceva za križanja trasa i postojećih instalacija te označavanje po m' za paralelno vođenje trase.
| Mjesta križanja trase i postojećih instalacija Uključeno prosječno 2 m3 iskopa po 1 probnom šlicu. | kom | 2 |  | 0
| Paralelne trase i postojeće instalacije Uključeno traganje i označavanje trase instalacija. | m1 | 5 |  | 0
1.4. | Zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija. Stavkom obuhvaćena zaštita, osiguranje ili pridržavanje-podupiranje svih postojećih podzemnih instalacija. Osiguranje i podupiranje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama nadležne službe vlasnika instalacije, sve usklađeno s tehničkim rješenjem. Stavkom obuhvatiti sve potrebne radove, materijale, sredstva za osiguranje instalacija. Na mjestima križanja vertikalna udaljenost mora biti u skladu sa važećim pravilnicima te detaljima projektne dokumentacije. Stavkom su obuhvaćene zaštitne polucijevi od tvrdog PVC-a (DN 110 mm ili DN 160 mm) duljine 3.00 m, za jedno križanje, kao i dobava i ugradnja pijeska u zaštitne polucijevi zajedno s kabelom. Obračun po mjestu križanja, odnosno 1 m' paralelne trase.
| Križanje s postojećim instalacijama TK | kom | 1 |  | 0
| Križanje s postojećim instalacijama OBORINSKE ODVODNJE | kom | 1 |  | 0
| Paralelno vođenje s postojećim instalacijama TK | m | 5 |  | 0
1.5. | Radovi na izmještanju postojećih instalacija. Izmještanje instalacije izvesti prema uvjetima i uputama te uz suglasnost ovlaštenih predstavnika vlasnika instalacije i nadzorne službe. Na dionicama gdje se ustanovi da postojeće instalacije dolaze u koliziju ili približavanje na udaljenost manju od 50 cm od trasa cjevovoda potrebno je izvesti zaštitu istih. Stavkom obuhvaćena demontaža postojećih instalacija, skladištenje, transport, ponovna montaža postojećih instalacija te dobava i doprema materijala i spajanje izmijenjenih i izmještenih instalacija u funkcionalni instalacijski sustav - odnosi se na oborinsku odvodnju, te zaštita postojećih instalacija na način da se instalacije pridržavaju izvan zone izvođenja radova, ponovna montaža, tj. polaganje postojećih instalacija te dobava i doprema materijala - odnosi se na trasu TK instalacije. Obavezno je osigurati funkcioniranje sustava instalacija. Obuhvatiti sve potrebne radove, materijale, sredstva, kao i troškove vlasnika instalacija za njihovo osiguranje. Obračun po 1 m' komplet uredno izmještenih, zaštićenih,, pridržanih i ponovno montiranih funkcionalnih instalacija.
| TK instalacije | m | 1 |  | 0
1.6. | Ručni iskopi s utovarom sukladno tehnološkom projektu izvođača u neposrednoj blizini postojećih instalacija (elektroinstalacije, svjetlovodni kabeli, transportni vodovodi, sl.), infrastrukturnih građevina (linijske rešetke, slivnici i sl), bez obzira na kategoriju terena. Materijal nastao iskopom, ovisno organizaciji gradilišta, utovarivati u vozilo te odvoziti na deponiju,obuhvaćeno posebnom stavkom. Stavkom je obuhvaćeno planiranje dna kanala s točnošću +/- 3 cm. Stavkom obuhvatiti sve zaštitne i sigurnosne mjere duž trase cjevovoda i instalacija, a posebno na prometnici i sl, kao i potrebno razupiranje stranica kanala. Kod ručnog iskopa uz postojeće elektrokabele, TK kabele i sl. instalacije koji se mogu pomaknuti radi izvedbe vodovoda, iskop obuhvaća i vađenje opeke, odnosno signalizacije i gal. štitnika (koji štite postojeći kabel) te pažljivo pomicanje instalacija uz obavezni nadzor ovlaštenog predstavnika Vlasnika instalacije. Opeku odložiti i složiti uz kanal za potrebe ponovne ugradbe nakon prelociranja kabela. Obračun po 1 m3 iskopanog i utovarenog materijala u sraslom stanju, prema usvojenom idealnom obračunskom presjeku rova.
| TK instalacije | m3 | 1 |  | 0
| Oborinska odvodnja | m3 | 1 |  | 0
| EL instalacije | m3 | 1 |  | 0
0
1.7. | Pražnjenje postojećeg bazena (voda za gašenje požara). Obzirom da se tjekom izvedbe radova mora osigurati napajanje vodom hidrantske mreže tunela, izvodi se najprije okno na jednom portalu te kad se ono završi (može služiti za opskrbu hidrantske mreže) kreće se na izvedbu na drugom portalu. Shodno tome, voda iz bazena u prvom zahvatu će se iskoristiti za dopunu drugog bazena (i/ili bazena u blizini) a ostatak će se izliti ilio iskoristiti (npr za zalijevanje). Pri zahvatu na drugom portalu, voda iz bazena će se odvesti u bazen na prvom portalu (služi za punjenje bazena). Stavka uključuje crpljenje i transport vode te sve radove i pomoćna sredstva potrebna za njeno izvršenje.
| Obračun po m3 precrpljene/transportirane vode. | m3 | 80 |  | 0
1.8. | Bušenje armirano betonske konstrukcije (zida postojećeg bazena) debljine 30 cm dijamantnom krunom promjera navedenog niže. U cijenu rada je uključeno bušenje konstrukcije dijamatnom krunom, vađenje izbušenog materijala - čepa, usitnjavanje materijala pneumatskim čekićem, utovar usitnjenog materijala i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja kao i svi potrebni alati i uređaji (postrojenje za dijamantno bušenje betona s odgovarajućim agregatom za struju, pumpama za vodu i usisivačima za otpadnu vodu). Obračun po komadu izvedene bušotine.
| Bušotine promjera 120 mm. | kom | 6 |  | 0
| Bušotine promjera 300 mm. | kom | 6 |  | 0
1.9. | Bušenje armirano betonske konstrukcije (zida trafostanice) debljine do 30 cm dijamantnom krunom promjera do 150 mm. U cijenu rada je uključeno bušenje konstrukcije dijamatnom krunom, vađenje izbušenog materijala - čepa, usitnjavanje materijala pneumatskim čekićem, utovar usitnjenog materijala i odvoz na mjesto oporabe ili zbrinjavanja kao i svi potrebni alati i uređaji (postrojenje za dijamantno bušenje betona s odgovarajućim agregatom za struju, pumpama za vodu i usisivačima za otpadnu vodu). Nakon izvedbe otvora i polaganja cijevi i kabela izvodi se vodotijesno brtvljenje prodora što je također uključeno u cijenu stavke.
| Obračun po kompletu izvedenog prodora. | kom | 2 |  | 0
1.10. | Rezanje betona, razbijanje kanalice (srednjeg pojasa) i rigola (rub ceste) na lokaciji izvedbe sanacije. Iskop i odvoz na deponiju. Deponiju osigurava Izvođač. Srednji pojas se uklanja u dužini 3.0 m.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2
| Obračun po m2 uklonjenog betona. | m2 | 6 |  | 0
1.11. | Rezanje asfalta debljine 15.5 cm, razbijanje, iskop i odvoz na deponiju. Deponiju osigurava Izvođač. Veličina površine 4x ~5 x 10 m.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03
| Obračun po m2 uklonjenog asfalta. | m2 | 60 |  | 0
1.12. | Uklanjanje asfaltnih slojeva na dijelu kolničke konstrukcije gdje se isti obnavljaju. Stavka obuhvaća kompletno uklanjanje odgovarajućim tehnološkim postupkom postojećeg nosivog sloja (širine po 1 m sa svake strane iskopa), veznog sloja (po slijedećih 1 m) i habajućeg sloja (cjelokupna površina sanacije) iz kolničke konstrukcije, utovar i odvoz uklonjenog asfaltnog sloja te stalno odlaganje na za to predviđeno odlagalište uključujući troškove odlaganja i pronalaženja odlagališta. Obračun po m2 uklonjenog asfalta.
| habajući sloj 3.5 cm | m2 | 128 |  | 0
| vezni sloj 5 cm | m2 | 107 |  | 0
| bitumenizirani nosivi sloj 9 cm | m2 | 107 |  | 0
1.13. | Iskop građevne jame za izvedbu okna CS i kanala za polaganje cjevovoda i kabela.
Iskop postojećeg tijela ceste -srednjeg pojasa (dubina iskopa do 4 m) za izvedbu okna i projektiranih cjevovoda, uz korištenje zaštite rova (klizna oplata). Potrebna zaštita rova obračunava se posebno (stavka 1.18). Stavka obuhvaća iskop, guranje ili odlaganje na privremeno odlagalište i utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo te prijevoz i odlaganje materijala na trajnu deponiju (udaljenosti do 10 km). U stavku je uključeno planiranje dna rova/građevne jame (s točnošću 2-3 cm).
Obračun po m³ stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02
| - strojni iskop | m3 | 215.35 |  | 0
| - ručni iskop (oko postojećih instalacija/objekata) | m3 | 5 |  | 0
1.14. | Izrada betonske posteljice i obloge vanjske cijevi za postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda i elektro vodova (prolaz ispod autoceste), od betona C20/25. Podrazumijeva sav rad i materijal, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i njezi betona. Nabava, prijevoz i rad s oplatom uključeni su u stavku. Debljina podloge je min 20 cm. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-02.3.2 |  |  |  | 0
| Obračun po m3 ugrađenog betona prema mjerama prikazanim u projektu (poprečni predsjek prolaska ispod autoceste). | m3 | 6 |  | 0
1.15. | Osiguranje sigurnog rada u rovu razupiranjem stranica iskopa kliznom oplatom (kanalna ili klizna oplata tipa KRINGS, SBH ili slično). Oplatu treba izvesti tako da omogućuje nesmetan i siguran rad u rovu. Stavka obuhvaća dopremu, postavljanje i demontažu oplate prema tehnologiji i načinu izvođenja. Obračun je po m2 oplate prema dubini zaštite.
| oplata za zaštitu iskopa do dubine 4m | m2 | 171 |  | 0
1.16. | Dobava i doprema pijeska te izrada posteljice i obloge cijevi voda hidrantske mreže i kabela. Debljina posteljice iznosi min. 10 cm, a obloge 30 cm iznad tjemena cijevi. U jediničnu cijenu uključeno je planiranje posteljice prema kotama iz projekta.
| Obračun po m3 ugrađenog pijeska. | m3 | 21.76 |  | 0
1.17. | Dobava i doprema šljunka za zatrpavanje rova cijevi voda hidrantske mreže i kabela. Nabijanje se izvodi motornim nabijačima, u slojevima do 20 cm debljine.
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 30 |  | 0
1.18. | Polaganje kabela u postojeći instalacijski kanal u tunelu. Stavka uključuje: - skidanje postojećih betonskih ploča sa instalacijskog kanala, - polaganje kabela (kabel je obračunat u elektroradovima), - nabava, doprema i ugradnja pijeska (po potrebi za posteljicu te za zatrpavanje položenog kabela), - vraćanje postojećih betonskih ploča U cijenu stavke uključeni su svi potrebni radovi, transporti i pomoćna sredstva potrebna za njeno izvršenje. Obračun po m' instaliranog kabela. | m1 | 590 |  | 0
1.19. | Nabava, doprema i ugradnja dvodjelnog umetka (za prolazak cijevi kroz zid okna) vanjski promjer je 300 mm, za cijev DN 125. Brtveni prsten se sastoji od mekane gume umetnute između dva prstena od nehrđajućeg čelika. Prsten se ugrađuje u izvedenu bušotinu (zid postojećeg okna) te u zid novog okna (u oplatu se postavlja dvodijelna mikro-betonska cijev svijetlog otvora 300 mm). Pri postavljanju, najprije se kroz otvor zida postojećeg okna umeće FF komad (DN 125, duljine 1700 mm (2 kom) i 1000 mm). Stavkom su uključeni svi potrebni alati i radovi za njeno izvođenje. Obračun po komadu izvedenog spoja (prodora cijevi). | kom | 12 |  | 0
1.20. | Izvedba AB okna (okno CS) od betona C25/30 u vodonepropusnoj izvedbi (razred XC2, v/c faktor ispod 0,5) na uredno izvedenu podlogu, u svemu prema projektu. U cijenu okna uključena je i izvedba niše za smještaj elektroormara (C30/37, XF1).
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.1.
Obračun je po količini ugrađenog betona, a u cijeni je uključena izvedba podloge i temelja, nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, svi radovi potrebni da se postavljanje armature i betoniranje elemenata izvodi u suhom, nabava, izrada, montaža i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. U cijenu je uključeno premazivanje SN-vezom (stari novi beton) radnih reški prije nastavka betoniranja. Armatura je uključena u cijenu kao i komadi PVC cijevi za izvedbu procjednica na pokrovnoj ploči (po obje kraće strane, PVC DN 50, duljine 15 cm, 10 kom).
| - podložni beton C16/20, d=10 cm, | m3 | 4.2 |  | 0
| - armatura | kg | 4280 |  | 0
| - temeljna ploča, d=25 cm | m3 | 6.75 |  | 0
| - zidovi, d=25 cm | m3 | 11.2 |  | 0
| - monolitna pokrovna ploča sa zidićima (nadzidom), d=35 cm | m3 | 6.6 |  | 0
| - niša za instaliranje elektroormara (C30/37) | m3 | 3.116 |  | 0
1.21. | Nabava, doprema i ugradnja betona za temelj (postolje) elektroormara (C20/25).
Betonski temelj za elektroormare, sa ugrađenim cijevima za uvod kabela: - 2x110 mm za uvod kabel u Prespojni ormar - 1x110 mm za kabele iz Prespojnog ormara u ono hidrostanice - 1x110 mm između Prespojnog ormara i Ormara crpki - 4x110 mm iz Ormara crpki u okno hidrostanice
| Obračun po kompletu izvedenog temelja. | kom | 2 |  | 0
1.22. | Izvedba vodonepropusnog premaza unutarnjih ploha okna crpnog postrojenja (zidovi i ploče).
Nanošenje vodonepropusnog premaza, određenog projektom, preko unutrašnjih betonskih površina da se postigne projektom predviđena vodonepropusnost betona i otpornost betona na soli, kiseline i druge agresivne tvari. Premaz se nanosi četkom ili gleterom u 2 – 3 sloja, podloga za nanošenje mora biti čvrsta, čista, bez masnih tragova, bez plijesni, otprašena i navlažena. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-05.3.3. Obračunava se po m2 izvedenog premaza, a u cijenu je uključena nabava premaza, rad na nanošenju prema naputku proizvođača, montaža i demontaža skele, zaštita premaza, te sav pomoćni rad i materijal.
| Obračun po m2 izvedenog premaza. | m2 | 114.1 |  | 0
1.23. | Izvedba hidroizolacije vanjskih ploha okna crpnog postrojenja (zidovi i ploče).
Izrada višeslojne hidroizolacije ploha AB konstrukcije pomoću bitumenskih traka prema projektu, a u skladu s uputama proizvođača. Izolacija se izvodi na potpuno osušenu i ravnu betonsku površinu, a sastoji se od temeljnog hladnog premaza “RESITOLA” (HRN U.M3.240) i dva sloja bitumenske hidroizolacijske trake za zavarivanje. Ugrađuje se u svemu prema uputi proizvođača. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Programu kontrole i osiguranja kakvoće i OTU 3-05.3 i 7-01.9. Obračun je po m2 izvedene hidroizolacije. U cijenu su uključeni nabava, doprema i priprema svih potrebnih gradiva i bitumenskih traka, čišćenje i priprema betonske podloge, nanošenje temeljnog sloja i postavljanje hidroizolacijskih traka, kao i sav ostali rad, oprema i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene hidroizolacije. | m2 | 135 |  | 0
1.24. | Zaštita hidroizolacije vanjskih vertikalnih ploha zidova okna čepastom membranom.
Čepasta membrana izrađena je od polietilena visoke čvrsoće (HDPE), dimenzija role 20x 3 m (na nastavcima izvesti preklapanje 20 cm). Obračun po m2 izvedene zaštite hidroizolacije. U cijenu uključeni nabava, doprema i ugradnja zaštitne folije te troškovi skladištenja na gradilištu kao i sav ostali rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene zaštite. | m2 | 108 |  | 0
1.25. | Izvedba termoizolacije gornje ploče okna crpnog postrojenja.
Termoizolacija je izrađena je ekstrudiranog polistirena (XPS), debljine 50 mm. Obračun po m2 izvedene termoizolacije. U cijenu uključeni nabava, doprema i ugradnja izolacije te troškovi skladištenja na gradilištu kao i sav ostali rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 27 |  | 0
1.26. | Izvedba zaštitnog sloja betona iznad toplinske izolacije (gornja ploča okna crpnog bazena).
Debljina zaštitnog sloja je od 5-10 cm (dvostrešni pad prema kraćim rubovima okna, uz poklopce izvesti i pad uzdužno kako ne bi dolazilo do zalijeganja vode) a izvodi se od betona ojačanog polipropilenskim vlaknima. Obračun je po količini ugrađenog betona, a u cijeni je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, svi radovi potrebni na ugradnji i njezi betona, te sav drugi potreban rad i materijal. Programu kontrole i osiguranja kakvoće i OTU 7-01.4.6
| Betonska zaštita termoizolacije. | m3 | 2.16 |  | 0
1.27. | Izvedba poklopaca na ulaznim otvorima okna crpnog postrojenja.
U cijeni stavke je uključena nabava i doprema poklopca i okvira, po potrebi uskladištenje, prijevoz i prijenos, te postavljanje na pripremljeno ležište prema detaljima iz projekta, te sav dodatni materijal, pribor i rad potreban za ispravnu ugradnju okvira i postavljanje poklopca.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.4.4. Obračunava se po komadu ugrađenog poklopca.
| Lijevanoželjezni poklopac (dim otvora) 80x80 cm, nosivosti C (250 kN). | kom | 2 |  | 0
| Lijevanoželjezni poklopac (dim otvora) 100x100 cm, nosivosti C (250 kN). | kom | 2 |  | 0
1.28. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnog materijala (cijevi, fazoni i armature). Stavka uključuje nabavu, prijevoz, raznos i montažu fazonskih komada od duktilnog lijeva (Ductile - GGG 40) za spoj na prirubnice za radni tlak 16 bara prema ISO 2531, tj. DIN EN 545, za radni tlak 16 bara, uključivo i spuštanje u rov. Svi fazonski komadi trebaju imati antikorozivnu zaštitu iznutra i izvana epoxy (unutarnja: EP prah DIN 3476, vanjska: EP prah DIN 30677-2 i prema RAL - GZ 662, odnosno plastifikacija u debljini od 250 µm). Uključivo spojni materijal: vijci i matice, brtve. Sav spojni i vijčani materijal (matice, vijci podložne pločice) koji se ugrađuju moraju biti od nehrđajučeg čelika (inox ili prokrom). Brtve koje se ugrađuju moraju biti – gumene brtve s prokromskim prstenim, atestirana za pitku vodu, prema EN 1514-1 ili jednakovrijedno DIN 2690.
Obračun po kom sa spojnim i brtvenim materijalom.
| sjever |  | 39
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 170 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 440 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 200 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 800 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1500 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1700 | kom | 2 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| TT - KRIŽNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 125 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 125 | kom | 4 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| V2-08 - POVRATNI VENTIL S UTEGOM, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| SIGURNOSNI VENTIL TIP HAWIDO 1400 RAVNI, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| SPOJNICA WAGA MJ TIP 3050, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| GT-U - MEMBRANSKA POSUDA, 1000 l, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| jug |  | 41 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 170 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 80, L = 440 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 200 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1000 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 300 | kom | 1 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 1500 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125, L = 1700 | kom | 2 |  | 0
| FF - RAVNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150, L = 2000 | kom | 1 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| Q90° - KUTNI KOMAD 90° SA PRIRUBNICAMA, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| N 90° - LUČNI KOMAD SA STOPALOM, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| T - OTCJEPNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 150/150 | kom | 1 |  | 0
| TT - KRIŽNI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/125 | kom | 1 |  | 0
| FFR - REDUKCIJSKI KOMAD S PRIRUBNICAMA, DN 125/80 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 125 | kom | 3 |  | 0
| EV-ZASUN KRATKI + KOLO, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 80 | kom | 2 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 125 | kom | 4 |  | 0
| MDKA - MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOMAD, DN 150 | kom | 1 |  | 0
| V2-08 - POVRATNI VENTIL S UTEGOM, DN 125 | kom | 1 |  | 0
| SIGURNOSNI VENTIL TIP HAWIDO 1400 RAVNI, DN 80 | kom | 1 |  | 0
| SPOJNICA WAGA MJ TIP 3050, DN 150 | kom | 2 |  | 0
| GT-U - MEMBRANSKA POSUDA, 1000 l, DN 80 | kom | 1 |  | 0
1.29. | Nabava, doprema i ugradnja crpnih agregata kao SP 77-7N ili jednakovrijedan proizvod (1+1 agregat). Pumpa može biti ugrađena okomito ili vodoravno. Sve čelične komponente napravljene su od nehrđajućeg čelika, EN 1.4401 (AISI 316), koji osigurava visoku otpornost na koroziju. Crpka je opremljena s 26 kW MS6000 motorom, mehaničkom brtvom vratila, vodom podmazivanim kliznim ležajevima i dijagramom kompenzacije volumena. Motor je potopni s dobrom mehaničkom stabilnošću i visoke efikasnosti. Pogodan za temperature do 40 °C. Motor je opremljen s Grundfos Tempcon senzorom temperature koji, korištenjem komunikacije preko voda za napajanje zajedno s MP204 upravljačke ploče, osigurava nadziranje temperature. Crpke se isporučuju s rashladnim plaštom koji usmjerava strujanje uz tijelo pumpe čime se ona dodatno hladi. U cijenu su uključeni i nosači (obujmice za fiksiranje na dno bazena) agregata kao i svi potrebni materijali i pomoćna sredstva potrebna za izvršenje stavke.
| Obračun po komadu ugrađene crpke. | kom | 4 |  | 0
1.30. | Nabava, doprema i ugradnja upravljačkog ormara crpnih agregata kao Control MPC-S 2x30kW - SS ili jednakovrijedan proizvod. Ormar je dimenzija 800 x 600 x 400 mm, sa IP54 zaštitom za nazivnu struju crpke 2x30kW (za 2 crpna agregata). Ormarić je tvornički 'složen' i ugrađuje se u AB nišu pored okna crpnog postrojenja. Ormarić je opremljen s (br kom, art):
1 Spacial CRN obična vrata bez mont. ploče V800 x Š600 x D300 IP66 IK10 RAL7035 1 Obična montažna ploča V800 x Š600 mm od galvaniziranog čeličnog lima 1 Grebenasta sklopka 0-1 125A 1 TeSys GV2-motorski prekidač 1..1,6A 1 Minijaturni automatski prekidač ACTI9 C 60N 1PC16A 3 Minijaturni automatski prekidač ACTI9 C 60N 1PC2A 1 Diferencijalni zaštitni prekidač Acti i ID, 2P-25A-30mA-Tip A 2 TeSys GV3- termo-magnetski-prekidač - 37...50A – konektori EverLink BTR 2 TeSys GV2 i GV3- pomoćni kontakt – 1NO + 1NC 2 Danfoss 175G5169 Soft Starter MCD 201-030-T4-CV3 1 Utičnica 16 A 250V 1 CllmaSys CC-jednostavni termostat od 250 V raspon temperature 0-60°C –NO-°C 1 CllmaSys prisilna vent. IP54, 38 m3/h, 230 Vs rešetkom za utičnicu i filtrom G2 1 Rešetka utičnice, plast., otvor 92 x 92 mm, vanjske dim. 137x117rnrn IP54 2 Utičnica RSZ- odvojeni kontakt- < 250VAC - vijčani konektor 2 Utični relej sučelja - Zelio RSB-2C/O-230VAC-8A 1 Naponski transformator - 230..400 V-1 x 230V-100VA 1 Modul ulaza/izlaza 1 Upravljački modul CU352 1 GSM modul CIM 260 1 Antena za CIM 250
| U cijenu je uključena montaža i priključivanje ormarića kao i svi potrebni materijali i pomoćna sredstva potrebna za izvršenje stavke. | kom | 2 |  | 0
1.31. | Betoniranje uporišta na horizontalnim lomovima trase, ispod fazonskih komada i zasuna betonom klase C16/20. Betonirati u oplati. Stavka obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 |  | 0
1.32. | Nabava, doprema i ugradnja ljestvi s leđobranom sve od inox čelika AISI 316L za potrebe vertikalne komunikacije. Ljestve su širine 60 cm, sa međusobno povezanim prečkama profila DN 20 mm na razmaku 30 cm s leđobranom Ø80 u obliku kaveza načinjenog od lukova. Ljestve sukladne s pozitivnim zakonskim propisima o zaštiti na radu i normama. Završna obrada jetkanje i pasivizacija sve u kupelji. U cijenu je uračunat sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporti. Obračun po komadu ugrađenih ljestvi.
| Ljestve s leđobranom, visina L= 335 cm | kom | 2 |  | 0
1.33. | Zatrpavanje jame/rova materijalom od iskopa u slojevima do 30 cm s nabijanjem do zbijenosti od Ms>40 MN/m2. Stavka obuhvaća ispunu kanala, nakon preuzimanja ugrađenog prvog sloja visine 30 cm iznad tjemena cijevi, materijalom iz iskopa, koji mora udovoljavati odredbama OTU 2-09, sa zbijanjem do tražene zbijenosti. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6.
| Obračun je po m3 zatrpanog rova. | m3 | 113.5 |  | 0
1.34. | Odvoz i razastiranje viška materijala od iskopa na deponiju, udaljenost do 10,0 km. Deponiju osigurava Izvođač.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 106.85 |  | 0
1.35. | Izrada donjeg nosivog sloja kolničke konstrukcije debljine 55 cm od granuliranog kamenog materijala 0/63 mm. Zbijenost 100 MN/m2 uključivo sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2 uključivo sav potreban rad i materijal. | m2 | 57 |  | 0
1.36. | Dobava i doprema materijala, te sanacija betonskih kanalica i rigola, uključivo sve prefabricirane elemente i beton (betona klase C 40/45) za ugradnju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.8.1. Obračun je po m' izvedenog rigola, a u cijeni je uključena nabava betona, umetaka, mase za zalijevanje i ostalih potrebnih materijala, svi prijevozi i prijenosi, privremeno skladištenje, planiranje i zbijanje podloge, postavljanje i demontaža potrebne oplate, rad na ugradnji i njezi betona, izrada i obrada razdjelnica kao i svi pomoćnim radovi, oprema i materijali za potpuno dovršenje betonskog rigola.
| Obračun po m1 saniranog rigola (kanalice). | m1 | 6 |  | 0
1.37. | Dobava i doprema materijala te izvedba asfaltnog zastora ukupne debljine 15.5 cm (donji sloj 7 cm AC 22 base, 50/70, vezni sloj 5 cm AC 16 BIN 50/70 i završni sloj 3.5 cm SMA 11 PmB 45/80-65). Stavka obuhvaća obradu rubova, špricanje bitumenskom emulzijom te ugradnju novog sloja. Rekonstrukcija se izvodi kako je prikazano u nacrtu (poprečni presjek prolaska ispod autoceste) - svi slojevi se ne izvode na cijeloj površini zahvata, kako je opisano u tehničkom opisu.
Obračun po m2 uključivo sav potreban rad i materijal.
| donji sloj 7 cm AC 22 base, 50/70 | m2 | 57 |  | 0
| vezni sloj 5 cm AC 16 BIN 50/70 | m2 | 188 |  | 0
| završni sloj 3.5 cm SMA 11 PmB 45/80-65 | m2 | 107 |  | 0
1.38. | Dobava i doprema materijala te iscrtavanje horizontalne signalizacije.
| Obračun po m1 uključivo sav potreban rad i materijal. | m1 | 12 |  | 0
1.39. | Tlačna proba izvedenog cjevovoda. Postupak tlačne probe provesti u potpunosti prema postojećim pravilnicima za ovu vrstu cijevi, te prema uputstvima proizvođača cijevi. Prije punjenja cjevovoda vodom mora biti izvršeno učvršćivanje cjevovoda (djelomično zatrpavanje - osim spojeva) kako uslijed tlaka ne bi došlo do pomicanja cijevi te oštećenja spojeva. Poslije uspješne tlačne probe (tlačnih proba) sastaviti zapisnik nakon čega je moguće prići zatrpavanju cjevovoda. Stavka obuhvaća montažu i demontažu potrebne opreme za tlačnu probu, dobavu i punjenje cjevovoda vodom, popravak neispravnih mjesta, te ispuštanje vode. Obračun po m'.
| * cjevovod DN150 mm. | m1 | 8 |  | 0
1.40. | Završno uređenje gradilišta Stavka uključuje čišćenje, odvoz viška materijala, opreme te dovođenje u prvobitno stanje.
| Obračun po kompletu uređenog gradilišta. | komplet | 1 |  | 0
| GRAĐEVINSKIRADOVI |  |  | UKUPNO | 0
TUNEL STRAŽINA - SJEVERNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
1 | Dobava i ugradnja u postojeći NN blok u transformaroskoj stanici Stražina:
- | patrona visokoučinskog osigurača 63 A | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja kabela za priključak od TS do Prespojnog ormara. Kompletno sa potrebnim završecima kabela. Iskop rova za kabel obrađen je građevinskim projektom:
- | BXO-HFTG 4x120 mm2 | m | 900 |  | 0
- | zaštitna korugirana cijev za kabel, promjera 110 mm | m | 130 |  | 0
- | zašttitna traka "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 860 |  | 0
- | uzemljivač - Cu uže 50 mm2 (uže uz kabel se polaže od TS do instalacijskog kanala, i od instalacijskog kanala do okna, a u inst. kanalu se spaja na postojeći uzemljivač) | m | 60 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razvodnog ormara "Prespojni ormar". Ormar je za vanjsku montažu, min. IP54, ugradnja u betonsku nišu na betonski temelj, sa bravicama za zaključavanje, max. dimenzije 60x50x140 cm (širina x dubina x visina) - dimenzije su ograničene projektiranom nišom. Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi, ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno stanje, s atestima, uputama za rukovanje:
- | odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 3P+N, 55kA sa kontaktom za dojavu prorade | kom | 1
- | podnožje visokoučinskih osigurača veličine 00 za VN uloške do 160A, tropolno | kom | 2
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00 - kratkospojnik | kom | 3
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00, 63A | kom | 3
- | rastalni osigurač jednopolni, sa uloškom 25 A, montaža na DIN šinu | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1B10A | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1C10A | kom | 5
- | instalacijski prekidač 3C125 | kom | 1
- | sklopka 0-1, 10 A, 250 V, montaža na DIN šinu (za paljenje rasvjete u oknu) | kom | 1
- | četveropolna strujna diferencijalna sklopka FID 25/0,03A | kom | 1
- | higrostat, 30-100%, Un=250V | kom | 1
- | grijač, Un=110-250V, Pn=100W | kom | 1
- | termostat 0-60°C, 250V | kom | 1
- | ventilator sa filterom za ugradnju u ormar, IP65 | kom | 1
- | rešetka sa filterom, IP65, na prednjoj strani ormara | kom | 1
- | mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 1NO+1NC | kom | 1
- | svjetiljka za ormar, 11W, sa prekidačem te magnetnim pričvršćivanjem | kom | 1
- | džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, stopice, te ostali sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1
| ormar komplet | kom | 1 |  | 0
4 | Vodotijesno brtvljenje unutar cijevi nakon polaganja kabela | kom | 14 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke, montaža na strop ili zid, u mehaničkoj zaštiti min. IP66IK08, izvor svjetlosti LED snage cca 38W, min. 4400 lm | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne sklopke za rasvjetu:
- | 250V, 10A, min. IP55, isklopna | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje nivo sklopke za zaštitu od rada na suho. Nivo sklopku isporučiti s originalnim kabelom duljine 10m. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje sonde za mjerenje tlaka: - mjerna ćelija:kapacitivna - mjerna membrana: kapacitivna - napajanje: 24VDC (11-30VDC) - izlaz: 4-20mA, 2-žični - pogreška mjerenja: <= 0,5% - mjerno područje: 0-16bar apsolutni tlak - spajanje: na konektor - duljina kabela: 20 m | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža prespojnih kutija, IP68, za nadžbuknu montažu, s uvodnicama, stezaljkama i montažnom opremom.
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
10 | Polaganje originalnih kabela po prostoru bazena s vodom, provlačenje kroz cijevi u okno hidrostanice, spajanje na prespojnu kutiju:
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela u oknu crpne stanice, kompletno sa spajanjem na oba kraja:
- | NYY-J 5x16mm2 (od Prespojnog ormara do Ormara crpki) | m | 5 |  | 0
- | NYY-J 5x10mm2 (od Ormara crpki do prespojnih kutija crpki) | m | 20 |  | 0
- | NYY-J 3x1.5mm2 (rasvjeta okna) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY-JZ 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do tlačne sonde) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do prespojne kutije nivo sklopke) | m | 10 |  | 0
12 | Dobava i montaža inox kabelskih kanala, sa pregradom za odvajanje energetskih i signalnih kabela, komplet sa svim spojnim, kutnim i zavjesnim elementima, konzolama, te uzemljenjem kanala
- | PK300 | m | 4 |  | 0
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
2 | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Traka Fe/Zn 40x4mm, položena u temelju (ispod hidroizolacije), te u zidovima betonskog okna, komplet sa zavarivanjem za armaturu i izradom izvoda | m | 40 |  | 0
2 | Dobava i polaganje Cu užeta 50 mm2 u rov oko objekta, te u rovu uz cijevi (rov za cijevi nije predmet ovog troškovnika). | m | 40 |  | 0
3 | Dobava i montaža po zidu (na 0,3m od gotovog poda) inox trake 30x3,5 mm za izjednačenje potencijala kompletno sa nosačima i spojem na metalne mase u hidrostanici - kućišta crpki, cjevovode i ostale metalne mase. | m | 20 |  | 0
4 | Izrada premoštenja poklopaca fleksibilnim premosnicama H07V-K 16mm2, prosječne duljine 30cm. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i montaža kratkospojnika vodiča tip H07V-K 16mm2 prosječne dužine 0,5m (stopice, zvjezdaste podložne pločice) za spajanje cjevovoda i ostalih metalnih masa sa uzemljenjem. | kom | 20 |  | 0
6 | Dobava i montaža raznih obujmica za spajanje metalnih masa | kom | 20 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, izrada revizione knjige, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kom | 1 |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  | UKUPNO: | 0
3. | OSTALO
1 | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije objekta, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, te certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kpl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje crpne stanice, probni pogon i puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
6 | Izrada izvedbenog projekta elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u - komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u (pdf + otvorene digitalne verzije) - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa u pisanom obliku. | kom | 1 |  | 0
9 | Obuka korisnika . | kom | 1 |  | 0
3. | OSTALO UKUPNO: |  |  | UKUPNO | 0
REKAPITULACIJA TUNEL STRAŽINA - SJEVERNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
3. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
TUNEL STRAŽINA - JUŽNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA
1 | Dobava i ugradnja u postojeći NN blok u transformaroskoj stanici Stražina:
- | patrona visokoučinskog osigurača 63 A | kom | 3 |  | 0
2 | Dobava, polaganje i spajanje na oba kraja kabela za priključak od TS do Prespojnog ormara. Kompletno sa potrebnim završecima kabela. Iskop rova za kabel obrađen je građevinskim projektom:
- | BXO-HFTG 4x35 mm2 | m | 125 |  | 0
- | zaštitna korugirana cijev za kabel, promjera 110 mm | m | 95 |  | 0
- | zašttitna traka "POZOR ENERGETSKI KABEL" | m | 110 |  | 0
- | uzemljivač - Cu uže 50 mm2 | m | 115 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje samostojećeg razvodnog ormara "Prespojni ormar". Ormar je za vanjsku montažu, min. IP54, ugradnja u betonsku nišu na betonski temelj, sa bravicama za zaključavanje, max. dimenzije 60x50x140 cm (širina x dubina x visina) - dimenzije su ograničene projektiranom nišom. Ormar kompletno opremljen prema jednopolnoj shemi, ožičen do izlaznih stezaljki i ispitan, s odgovarajućim sabirnicama, oznakama na aparatima, vodičima i stezaljkama, s dokumentacijom za izvedbu i izvedeno stanje, s atestima, uputama za rukovanje:
- | odvodnik prenapona tip 1+2, 280V, 3P+N, 55kA sa kontaktom za dojavu prorade | kom | 1
- | podnožje visokoučinskih osigurača veličine 00 za VN uloške do 160A, tropolno | kom | 2
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00 - kratkospojnik | kom | 3
- | uložak visokoučinskih osigurača veličine 00, 63A | kom | 3
- | rastalni osigurač jednopolni, sa uloškom 25 A, montaža na DIN šinu | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1B10A | kom | 1
- | instalacijski prekidač 1C10A | kom | 5
- | instalacijski prekidač 3C125 | kom | 1
- | sklopka 0-1, 10 A, 250 V, montaža na DIN šinu (za paljenje rasvjete u oknu) | kom | 1
- | četveropolna strujna diferencijalna sklopka FID 25/0,03A | kom | 1
- | higrostat, 30-100%, Un=250V | kom | 1
- | grijač, Un=110-250V, Pn=100W | kom | 1
- | termostat 0-60°C, 250V | kom | 1
- | ventilator sa filterom za ugradnju u ormar, IP65 | kom | 1
- | rešetka sa filterom, IP65, na prednjoj strani ormara | kom | 1
- | mikrosklopka za vrata ormara, 230V, 1NO+1NC | kom | 1
- | svjetiljka za ormar, 11W, sa prekidačem te magnetnim pričvršćivanjem | kom | 1
- | džep za dokumentaciju A4 | kom | 1
- | sabirnice, stezaljke, uvodnice, natpisne pločice, spojni vodovi, stopice, te ostali sitni spojni i montažni materijal | kpl | 1
| ormar komplet | kom | 1 |  | 0
4 | Vodotijesno brtvljenje unutar cijevi nakon polaganja kabela | kom | 14 |  | 0
5 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne vodotijesne svjetiljke, montaža na strop ili zid, u mehaničkoj zaštiti min. IP66IK08, izvor svjetlosti LED snage cca 38W, min. 4400 lm | kom | 2 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje nadžbukne sklopke za rasvjetu:
- | 250V, 10A, min. IP55, isklopna | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje nivo sklopke za zaštitu od rada na suho. Nivo sklopku isporučiti s originalnim kabelom duljine 10m. | kom | 1 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje sonde za mjerenje tlaka: - mjerna ćelija:kapacitivna - mjerna membrana: kapacitivna - napajanje: 24VDC (11-30VDC) - izlaz: 4-20mA, 2-žični - pogreška mjerenja: <= 0,5% - mjerno područje: 0-16bar apsolutni tlak - spajanje: na konektor - duljina kabela: 20 m | kom | 1 |  | 0
9 | Dobava i montaža prespojnih kutija, IP68, za nadžbuknu montažu, s uvodnicama, stezaljkama i montažnom opremom.
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
10 | Polaganje originalnih kabela po prostoru bazena s vodom, provlačenje kroz cijevi u okno hidrostanice, spajanje na prespojnu kutiju:
- | za crpku | kpl | 2 |  | 0
- | za nivo sklopku | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava, polaganje i spajanje kabela u oknu crpne stanice, kompletno sa spajanjem na oba kraja:
- | NYY-J 5x16mm2 (od Prespojnog ormara do Ormara crpki) | m | 5 |  | 0
- | NYY-J 5x10mm2 (od Ormara crpki do prespojnih kutija crpki) | m | 20 |  | 0
- | NYY-J 3x1.5mm2 (rasvjeta okna) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY-JZ 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do tlačne sonde) | m | 15 |  | 0
- | YSLCY 3x1.5mm2 (od Ormara crpki do prespojne kutije nivo sklopke) | m | 10 |  | 0
12 | Dobava i montaža inox kabelskih kanala, sa pregradom za odvajanje energetskih i signalnih kabela, komplet sa svim spojnim, kutnim i zavjesnim elementima, konzolama, te uzemljenjem kanala
- | PK300 | m | 4 |  | 0
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  | UKUPNO: | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
1 | Traka Fe/Zn 40x4mm, položena u temelju (ispod hidroizolacije), te u zidovima betonskog okna, komplet sa zavarivanjem za armaturu i izradom izvoda | m | 40 |  | 0
2 | Dobava i polaganje Cu užeta 50 mm2 u rov oko objekta, te u rovu uz cijevi (rov za cijevi nije predmet ovog troškovnika). | m | 40 |  | 0
3 | Dobava i montaža po zidu (na 0,3m od gotovog poda) inox trake 30x3,5 mm za izjednačenje potencijala kompletno sa nosačima i spojem na metalne mase u hidrostanici - kućišta crpki, cjevovode i ostale metalne mase. | m | 20 |  | 0
4 | Izrada premoštenja poklopaca fleksibilnim premosnicama H07V-K 16mm2, prosječne duljine 30cm. | kom | 2 |  | 0
5 | Dobava i montaža kratkospojnika vodiča tip H07V-K 16mm2 prosječne dužine 0,5m (stopice, zvjezdaste podložne pločice) za spajanje cjevovoda i ostalih metalnih masa sa uzemljenjem. | kom | 20 |  | 0
6 | Dobava i montaža raznih obujmica za spajanje metalnih masa | kom | 20 |  | 0
7 | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora uzemljenja, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, izrada revizione knjige, predočenje certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kom | 1 |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA UKUPNO: |  |  |  | 0
3. | OSTALO
1 | Ispitivanje kompletne elektroinstalacije objekta, izdavanje ispitnih protokola i garancijskih listova, te certifikata o kvaliteti ugrađene opreme. | kpl | 1 |  | 0
2 | Funkcionalno ispitivanje crpne stanice, probni pogon i puštanje u rad | kpl | 1 |  | 0
6 | Izrada izvedbenog projekta elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u - komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektroinstalacija, te predaja investitoru u 3 primjerka i 1 primjerak na CD-u (pdf + otvorene digitalne verzije) - komplet | kpl | 1 |  | 0
8 | Izrada uputa u pisanom obliku. | kom | 1 |  | 0
9 | Obuka korisnika . | kom | 1 |  | 0
3. | OSTALO UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA TUNEL STRAŽINA - JUŽNI PORTAL (ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT)
1. | RAZVODNI ORMAR, ELEKTROINSTALACIJA I OPREMA |  |  |  | 0
2. | UZEMLJIVAČ I INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA |  |  |  | 0
3. | OSTALO |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'STRAŽINA': |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA:
SVEUKUPNO IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'LEDENIK' | 0
SVEUKUPNO IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'BRISTOVAC' | 0
SVEUKUPNO IZVEDBA SUSTAVA ZA UTISKIVANJE VODE U SUHU HIDRANTSKU MREŽU TUNELA 'STRAŽINA' | 0
SVEUKUPNO: | 0
0