## OPĆI UVJETI
Izgradnja građevine za smještaj UPS-a i rekonstrukcija dijela zgrade cestarinskog prolaza Bregana - Opći uvjeti
Svi navedeni radovi u troškovniku moraju biti izvedeni u skladu sa pravilima struke, kvalitetno, u svemu prema opisu stavke, važećim zakonima, tehničkim propisima, normativima, te prema uputama projektanta, uz suglasnost nadzorog inženjera i investitora / naručitelja. Izvođač je obavezan pridržavati se naloga projektanta i nadzornog inženjera, uz suglasnost investitora / naručitelja, a koji se odnose na izbor i obradu materijala, opreme i sl. i način izvedbe pojedinih detalja ukoliko isto već nije opisano u stavci troškovnika. Za sve materijale i opremu prije ugradnje izvođač je dužan tražiti suglasnost projektanta, nadzornog inženjera i investitora / naručitelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan izvođač / ponuđač je prije određivanja jedinične cijene za predmetnu stavku dužan uputiti upit investitoru / naručitelju, koji će upit proslijediti projektantu, te na osnovu dodatnog pojašnjenja projektanta istu jednoznačno odrediti. Također prije davanja ponude izvođač / ponuđač može izvršiti uvid u mjesto rada i sve specifičnosti namjeravanog zahvata. Jedinična cijena svake stavke sadrži troškove nabave, troškove transporta, utovara i istovara, dopreme na mjesto ugradnje, troškove strojeva, troškove djelatnika, režijske troškove, troškove osiguranja gradilišta, potrebne radne i zaštitne skele, sav potreban ugradbeni materijal, pomoćni materijal, sve predradnje, rad i završne radnje, te sav potrebni alat i opremu da se stavka izvrši u cijelosti, mjesto rada i okolina zaštiti i naknadno očisti, te dovede u stanje prije početka radova, a otpadni materijal kao posljedica radova ukloni i zbrine na odgovarajućem odlagalištu. Sve mjere potrebno je uzeti na licu mjesta. Sve cijene pojedinih stavki obuhvaćaju zaštitu unutrašnjosti prostora i opreme od zaprašivanja i prljanja prilikom demontaže, montaže, bojanja odnosno svih radova do završetka (PE folija, zaštitne trake i sl.). Svi upotrebljeni i ugrađeni materijali i oprema moraju odgovarati prihvaćenim normama u Republici Hrvatskoj odnosno u Europskoj uniji. Isto se dokazuje izjavama o sukladnosti i potvrdama o sukladnosti. Za navedene radove izvođač je dužan napraviti detaljan dinamički plan ( koji obuhvaća svaku stavku pojedinačno, početak i završetak radova ), koji će odobriti nadzorni inženjer i investitor / naručitelj, a koji će biti podloga za svakodnevnu organizaciju rada.

## CP BREGANA
Redni broj | O p i s r a d o v a | Jedinica mjere | Količina radova | Jedinična cijena | Ukupna cijena (kn)
CP BREGANA
1. | IZGRADNJA GRAĐEVINE ZA SMJEŠTAJ UPS-a I REKONSTRUKCIJA DIJELA ZGRADE CESTARINSKOG PROLAZA BREGANA
1.1. | Pripremni radovi rušenja i demontaže
1.1.1. | Demontaža unutarnje stolarije.
Demontaža unutarnje stolarije (vrata i prozora) u prostoru građevine u zidovima debljine 15-25cm. Stavka obuhvaća demontažu prozorskih i vratnih lajsni, prozorskih klupčica, vratnih i prozorskih krila sa staklima, i vratnih i prozorskih okvira komplet sa fiksnim ustakljenjem, uklanjanjem svih pričvrsnih elemenata, utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 10km. Obračun po komadu demontirane stolarije određenih vanjskih dimenzija sa tolerancijom +/- 3%.
Obračun po komadu demontirane stijene.
1.1.1.1. | vrata 91/205 cm | kom. | 1 |  | 0
1.1.2. | Ručno struganje oštećene boje i gleta sa zidova. | m² | 55 |  | 0
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za uklanjanje oštećene boje i gleta, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 10km koju osigurava izvođač.
Obračun po m2 kompletno uklonjene boje i gleta sa zida.
1.1.3. | Ručno struganje oštećene boje sa stropova. | m² | 17 |  | 0
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za uklanjanje oštećene boje, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 10km koju osigurava izvođač.
Obračun po m2 kompletno uklonjene boje sa zida.
1.1.4. | Ručno struganje oštećene žbuke sa zidova. | m2 | 22 |  | 0
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za uklanjanje oštećene žbuke, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 10km koju osigurava izvođač.
Obračun po m2 kompletno uklonjene žbuke sa zidova.
1.1.5. | Uklanjanje podne obloge. | m2 | 17 |  | 0
Pažljivo ručno uklanjanje završne obloge poda (laminat), sa uklanjanjem ljepila sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na uređeno odlagalište građevinskog otpadnog materijala.
Obračun po m² skinute podne obloge.
1.1.6. | Uredska oprema. | kpl. | 1 |  | 0
Pražnjenje uredskih prostorija (uredski stolovi, prodajni pultovi, stolice, ormari i dr.), sa utovarom, transportom, istovarom i smještajem u prostor po izboru Naručitelja udaljen do 200m.
Obračun po kompletu zbrinute opreme svih prostorija koje se preuređuju.
1.1.7. | Probijanje otvora i štemanja.
Probijanje otvora za prolazak instalacija, te štemanja za ostale potrebe sa utovarom i odvozom materijala na deponiju udaljenu do 10km.
Obračun po m³ izbijenog materijala.
1.1.7.1. | armirani beton | m³ | 0.5 |  | 0
1.1.7.2. | beton | m³ | 0.5 |  | 0
1.1.7.3. | opeka | m³ | 0.5 |  | 0
1.1.8. | Proširenje otvora u vanjskim zidovima. | m³ | 1.1 |  | 0
Uklanjanje dijela vanjskog zida radi proširenja otvora za ugradbu novih vanjskih vrata na pročelju građevine. Zid debljine d=45cm, od opeke sa toplinskom izolacijom. U cijenu uračunati sav rad i materijal na uklanjanju zida (komplet sa oblogom), te utovarom i odvozom materijala-šute na deponiju udaljenu do 10km. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu do 3,0m.
Obračun po m³ uklonjenog zida s oblogom.
1.1.9. | Rušenje pregradnih zidova. | m² | 8.5 |  | 0
Zid od gips kartonskih ploča d=10cm. U cijenu uračunati sav rad i materijal na uklanjanju zida (komplet sa ispunom i metalnom podkonstrukcijom), te utovarom i odvozom materijala-šute na deponiju udaljenu do 10km. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3,0m.
Obračun po m² uklonjenog zida.
1.1.10. | Uklanjanje cestovnog rubnjaka. | m' | 2.5 |  | 0
Uklanjanje cestovnog rubnjaka na mjestu izvedbe prilazne rampe. Stavka obuvaća sav rad i materijal, utovar i odvozom na deponiju udaljenu do 10km.
Obračun po m' uklonjenog rubnjaka.
1.1.11. | Demontaža vanjske bravarije.
Demontaža vanjske bravarije (vrata i prozora) na pročelju građevine sa pripadajućim vanjskim metalnim oblogama. Stavka obuhvaća demontažu prozorskih i vratnih lajsni, prozorskih klupčica, vratnih i prozorskih krila sa staklima, i vratnih i prozorskih okvira komplet sa fiksnim ustakljenjem, uklanjanjem svih pričvrsnih elemenata, utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 10km. Obračun po komadu demontirane stolarije određenih vanjskih dimenzija sa tolerancijom +/- 3%.
Obračun po komadu demontirane bravarije.
1.1.11.1. | vrata 900/2700mm | kom. | 1 |  | 0
1.1.12. | Uklanjanje opločnjaka. | m² | 10 |  | 0
Uklanjanje vanjskog betonskog opločnjaka radi izvedbe prilazne rampe i građevine za smještaj UPS-a. U cijenu uračunati sav rad i materijal na uklanjanju opločnjaka (uključivo materijal podloge (pijesak u debljini cca 5cm), materijal nosivog sloja (šljunak u debljini cca 30cm), te utovarom i odvozom materijala-šute na deponiju udaljenu do 10km.
Obračun po m² uklonjenog opločnjaka.
1.1.13. | Ručno struganje oštećene žbuke sa stropova. | m2 | 9 |  | 0
Stavka obuhvaća sav rad i materijal potreban za uklanjanje oštećene žbuke, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=3,0m sa utovarom, odvozom i istovarom otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 10km koju osigurava izvođač.
Obračun po m2 kompletno uklonjene žbuke sa stropova.
1.1.14. | Iskolčenje građevine. | kpl. | 1 |  | 0
Iskolčenje građevine obuhvaća sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren (vertikalno i horizontalno), obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja. Odnosi se na gabarite vel. cca 3,5x3,1 m.
Obračun po kompletu iskolčene građevine.
1.1.15. | Zaštitna ograda gradilišta. | kpl. | 1 |  | 0
Izvedba zaštitne ograde gradilišta sastoji od postave čvrste zaštite na sigurnu udaljenost od zgrade te obilježavanje radilišta "pločom". Sve izvesti prema Zakonu o zaštiti na radu i odgovarajućim, važećim propisima.
Obračun po kompletu izvedene ograde.
| Pripremni radovi rušenja i demontaže UKUPNO |  |  |  | 0
1.2. | Zemljani radovi
1.2.1. | Skidanje humusa | m² | 14 |  | 0
Strojno i ručno skidanje humusa debljine sloja d=25cm u dvorištu građevine (zelene površine ), na mjestu izvedbe rampe, sa utovarom u kamion, transportom i istovarom na deponiju udaljenu do 10km.
Obračun po m² skinutog humusa u sraslom stanju.
1.2.2. | Iskop temeljnih stopa | m³ | 1.5 |  | 0
(OTU II 2-04.)
Ručni iskop zemlje "B" kategorije za temeljne stope građevine za smještaj UPS-a. Iskopani materijal se odlaže na privremeni deponij gradilišta udaljen do 50m. Iskazano po m3 tla u sraslom stanju.
Obračun po m³ iskopanog materijala različite dubine.
1.2.3. | Tamponski sloj šljunka | m³ | 1 |  | 0
Nabava, doprema i ugradba sloja šljunka debljine d=10cm ispod temeljnih stopa uz zbijanje do Sz (u odnosu na standardni Proctorov postupak) 100%, modula stišljivosti Ms (ploča Ø30 cm) najmanje 40 MN/m².
Obračun po mᶟ ugrađenog šljunka.
1.2.4. | Nasip drobljenog agregata (pijeska). | m³ | 0.4 |  | 0
Nabava, doprema i razastiranje sloja drobljenog agregata granulacije 2-4mm, debljine 5cm ispod opločnjaka nove rampe.
Obračun po m³ razastrtog drobljenog agregata.
| Zemljani radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.3. | Betonski i armiranobetonski radovi
1.3.1. | Poplpčenje betonskim opločnjacima. | m² | 6 |  | 0
Nabava, doprema i ugradba betonskih opločnjaka po uzoru na postojeće. Stavka obuhvaća sav rad i materijal na ugradbi betonskih opločnjaka, uključujući uklapanje s postojećim opločnjacima, fugiranje materijalom granulacije 0-2mm, zbijanje pločom za sabijanje koja mora biti podložena gumenom zaštitom.
Obračun po m² položenog opločnjaka.
1.3.2. | Rubnjaci | m' | 3 |  | 0
Dobava i ugradnja položenih betonskih montažnih rubnjaka 15/25 cm na podlogu betona C12/15. Beton rubnjaka treba biti C40/45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.
Rubnjaci 15/25 se polažu u betonsku oblogu C12/15 u količini od 0.08 m3/m'
Kvaliteta materijala i rada mora zadovoljavati uvjete O.T.U. 3-04.7.
Obračun po m' ugrađenih rubnjaka:
1.3.3. | Betoniranje temeljnih stopa .
Betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa dimenzija 0,5x0,5x0,4+0,25x0,25x0,4m, betonom klase C 25/30, klase izloženosti XD3, u glatkoj oplati, te armiranje armaturom B500. U cijenu uračunati dobavu i ugradbu svog materijala i sav rad na izvedbi temeljnih stopa.
Obračun po mᶟ betona, kg armature i m² oplate.
1.3.3.1. | beton | m³ | 1.5 |  | 0
1.3.3.2. | armatura | kg | 400 |  | 0
1.3.3.3. | oplata | m² | 12 |  | 0
| Betonski i armiranobetonski radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.4. | Zidarski radovi
1.4.1. | Popravak cementnog estriha. | m² | 8 |  | 0
Popravak cementnog estriha mikroarmiranim cementnim estrihom debljine 5cm na mjestu oštećenog. Kompletno s potrebnim materijalom za rubno dilatiranje od zidova (rubne trake (EPS) d=12mm, h=80mm). Cementni estrih maksimalne granulacije 4mm, čvrstoće na pritisak (28d) >20N/mm2, čvrstoće na zatezanje (28d) >5N/mm2, koeficijent toplinske vodljivosti ƛ 1,4W/mK, µvrijednost 40, klasa čvrstoće E 225. U cijeni stavke sav rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke (materijal i rad za mikroarmiranje (tekućina, vlakna), dilatiranje (tipske trajnoelastične dilatacijske trake) i dr.)
Obračun po m² izvedenog estriha.
1.4.2. | Zidanje zidova.
Zidanje zidova, zaziđivanje otvora i doziđivanje parapeta za potrebe unutrašnje sanacije i adaptacije prostora. Zidanje se vrši punom opekom, šupljom blok opekom i šupljim betonskim blokom. U stavci uključene sve pripremne radnje uključivo pokretnu radnu skelu za radove na visini do 3,0m i povezivanje novih zidova sa postojećim.
Obračun po m³ i m² izidane vrste zida.
| zid puna opeka d=12cm | m2 | 1 |  | 0
| zid puna opeka d=7cm | m2 | 1 |  | 0
| zid šuplja opeka d=25cm | m3 | 0.5 |  | 0
| zid šuplja opeka d=19cm | m3 | 0.5 |  | 0
| zid šuplja opeka d=10cm | m2 | 1 |  | 0
| zid šuplja opeka d=7cm | m2 | 1 |  | 0
1.4.3. | Zidarska obrada otvora | m´ | 7 |  | 0
Zidarska obrada otvora vrata i prozora u postojećim zidovima samo na mjestima gdje je neophodno. Zidarska obrada se sastoji od potrebne dorade otvora sa bočnih i gornje strane vrata i sve četiri strane prozora, popravak žbuke špaleta vrata i sl. u zidovima debljine d= 10-30cm.
Obračun po m' obrađenog otvora.
1.4.4. | Popravak žbuke i žbukanje zidova. | m² | 22 |  | 0
Popravak žbuke na na mjestu oštećene žbuke, vapneno-cementnom žbukom debljine do 3cm ( gruba žbuka+fina žbuka sa zaglađivanjem). Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3,00m.
Obračun po m² ožbukanog zida razvijene površine.
1.4.5. | Popravak žbuke i žbukanje stropova. | m² | 9 |  | 0
Popravak žbuke na mjestu oštećene žbuke, vapneno-cementnom žbukom debljine do 3cm ( gruba žbuka+fina žbuka sa zaglađivanjem). Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3,00m.
Obračun po m² ožbukanog stropa razvijene površine.
1.4.6. | Žbukanje vanjskih zidova. | m² | 2 |  | 0
Žbukanje vanjskih zidova, na mjestima gdje je oštećena postojeća žbuka radi ugradbe novih vrata, vapneno-cementnom žbukom debljine do 3cm ( gruba žbuka+fina žbuka sa zaglađivanjem). Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3,00m. Stavka uključuje sav rad i materijal (cementni špric, žbuku i drugo) do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Obračun po m² ožbukanog zida razvijene površine.
1.4.7. | Završni sloj vanjskih zidova. | m² | 2 |  | 0
Nabava, doprema materijala i izvedba završnog sloja silikatnom žbukom na ožbukane vanjske zidove na mjestima ugradbe novih vrata. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija do 3,00m. Stavka uključuje sav rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Obračun po m² nanešenog završnog sloja razvijene površine.
| Zidarski radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.5. | Čelična konstrukcija
1.5.1. | Nosiva čelična konstrukcija | kg | 1250 |  | 0
Dobava materijala, izrada, doprema i montaža čelične konstrukcije od čelika kvalitete S 235 JR. Antikorozivna zaštita konstrukcije prema HRN EN ISO 12944. za C1 korozivno opterećenje i očekivanu trajnost ˃ 15 god, sve prema specifikaciji i uputama proizvođača premaza. Nakon motaže konstrukcije popraviti sva oštećenja antikorozivne zaštite. Završni premaz u boji RAL 9010 ili po izboru investitora. Stavka uključuje sav spojni i montažni pribor, prijevoze i prijenose te ostali rad i strojeve potrebne za kompletnu montažu konstrukcije. Osnovni profili: HOP 100x100x5
Obračun po kg izvedene čelične konstrukcije
1.5.2. | Čelični lim
Nabava doprema i ugradba (spoj varenjem za nosivu čeličnu konstrukciju) čeličnog lima d=5mm na podnu konstrukciju sa donje i d=8mm gornje strane nosive podne čelične konstrukcije. Cijena obuhvaća sav rad i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Obračun po kg ugrađenog čeličnog lima.
1.5.2.1. | lim d=5mm | kg | 400 |  | 0
1.5.2.2. | lim d=8mm | kg | 660 |  | 0
1.5.3. | Radionički nacrti. | kpl | 1 |  | 0
Izrada radioničkih nacrta čelične konstrukcije sa proračunom detalja i spojeva (varova ili vijčano), sve potrebno za kompletno izvođenje čelične konstrukcije sa ishođenjem suglasnosti projektanta konstrukcije i nadzornog inženjera.
Obračun po kompletu dokumentacije.
| Čelična konstrukcija UKUPNO |  |  |  | 0
1.6. | Limarski i krovopokrivački radovi
1.6.1. | Oborinska horizontala. | m' | 4 |  | 0
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradbu oborinskih horizontala presjeka 100x100mm, od pocinčanog bojanog čeličnog lima, d=0,75mm, u boji kao i pokrov RAL 5010 ili po izboru investitora, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=4,2m sa svim radom i materijalom uključivo sav pričvrsni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Obračun po m' ugrađenih hrizontala.
1.6.2. | Oborinska vertikala. | m' | 4 |  | 0
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradbu oborinskih vertikala presjeka 100x100mm, od pocinčanog čeličnog bojanog lima, d=0,75mm, u boji kao i pokrov RAL 5010 ili po izboru investitora, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=4,2m sa svim radom i materijalom uključivo sav pričvrsni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Obračun po m' ugrađenih vertikala.
1.6.3. | Montaža limenih opšava. | m² | 25 |  | 0
Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradbu opšava od pocinčanog čeličnog bojanog lima, d=0,75mm, u boji RAL 5010 ili po izboru investitora, razvijene širine do 450mm, uključivo potrebnu radnu skelu za rad na visini do h=4,2m sa svim radom i materijalom uključivo sav pričvrsni materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Obračun po m2 izvedenog opšava.
1.6.4. | Termoizolirani paneli - zidni | m² | 35 |  | 0
Oblaganje bočnih strana građevine zidnim termopanelima debljine 15cm. Vanjska i unutarnja obloga napravljena od pocinčanih (Zn ili ZM) čeličnih limova minimalne debljine d=0,5mm, vanjska obloga od bojanog čeličnog lima po izboru investitora, izolacijska jezgra od vodoodbojna i negoriva mineralna vlakna zaljepljena za obložne limove. Otpornost na vatru klase minimalno A-2-s1, d0, zvučna izolacija panela minimalno RW=35dB. U cijenu uključiti sav rad, materijal i pričvrsni materijal potreban za postavljanje termopanela kao i potrebnu radnu skelu.
Obračun po m2 ugrađenih termopanela
1.6.5. | Termoizolirani paneli - krovni | m² | 15 |  | 0
Oblaganje krova građevine krovnim termopanelima debljine 15cm. Vanjska i unutarnja obloga napravljena od pocinčanih (Zn ili ZM) čeličnih limova minimalne debljine d=0,5mm, vanjska obloga od bojanog čeličnog lima po izboru investitora, izolacijska jezgra od vodoodbojna i negoriva mineralna vlakna zaljepljena za obložne limove. Otpornost na vatru klase minimalno A-2-s1, d0, zvučna izolacija panela minimalno RW=35dB. U cijenu uključiti sav radm materijal i pričvrsni materijal potreban za postavljanje termopanela kao i potrebnu radnu skelu.
Obračun po m2 ugrađenih termopanela
1.6.6. | Čelična rampa. | kom. | 1 |  | 0
Nabava, doprema i montaža privremene rampe od čeličnih profila, obložena čeličnim limom. Rampa dimenzija cca 1600x1500mm za savladavanje visinske razlike od cca 20cm. Rampa se montira radi unosa UPS uređaja i baterija u građevinu i nakon toga se demontira.
Obračun po komadu montirane i demontirane rampe.
1.6.7. | Čelična rampa. | kom. | 1 |  | 0
Nabava, doprema i montaža rampe od čeličnih profila, obložena čeličnim limom. Rampa dimenzija cca 1200x1800mm za savladavanje visinske razlike od cca 15cm. Rampa se montira ispred ulaza u prodajni prostor radi omogućavanja pristupa osobama smanjene pokretljivosti. Gornja strana rampe mora biti izvedena protuklizno te otporna na djelovanje atmosferilija i soli za odmrzavanje.
Obračun po komadu ugrađene rampe.
| Limarski i krovopokrivački radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.7. | Ličilački radovi
1.7.1. | Bojanje zidova. | m² | 55 |  | 0
Bojanje zidova poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama- dvokratnim gletovanjem, brušenjem i otprašivanjem. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija od 3,0m.
Obračun po m² obojanih zidova.
1.7.2. | Bojanje špaleta. | m' | 22 |  | 0
Bojanje špaleta poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama- dvokratnim gletovanjem, brušenjem i otprašivanjem. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija od 3,0m.
Obračun po m' obojanih špaleta.
1.7.3. | Bojanje stropova. | m² | 17 |  | 0
Bojanje stropova poludisperzivnom bijelom bojom u dva premaza sa svim potrebnim predradnjama- dvokratnim gletovanjem, brušenjem i otprašivanjem. Komplet sa pokretnom radnom skelom za visinu prostorija od 3,0m.
Obračun po m² obojanih stropova.
| Ličilački radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.8. | Stolarski radovi
1.8.1. | Radni pult s dva radna mjesta. | kom. | 1 |  | 0
Nabava, doprema i ugradnja radnog pulta za dva radna mjesta zajedno s pultom za ispunjavanje obrazaca, dim. 278x102,5x3,8cm i dva ladičara s prostorom za računalo dim. 25x71,2x55cm, (dimenzije kontrolirati na licu mjesta), od oplemenjene iverice d=38mm, u mat izvedbi. Radni pult oslonjen na bočne stranice i ladičare s prostorom za računalo. Bočne stranice od oplemenjene iverice d=25mm (na plastičnim tipskim nožicama za oslanjanje na pod) međusobno spojene vijcima. Radna ploča od oplemenjene iverice d=38mm spojena s bočnim stranicama odgovarajućim okovom. Rubovi radne ploče zaobljeni. Prednja maska od oplemenjene iverice d=25mm povezana s bočnim stranicama odgovarajućim okovom. Boja iverice po izboru investitora. Izvesti otvore za provlačenje kablova dim. 7,5x7,5cm. Nosivi stupovi staklene pregrade od inox cijevi fi63,5x3mm pričvršćeni za radnu ploču putem odgovarajućeg oslonca i inox vijaka. Staklo pregrade od laminiranog stakla 3+3mm, povezano s nosivim stupovima odgovarajućim inox okovom.
Ladičar se na pod oslanja putem tipskih plastičnih nožica (min. 6 komada po ladičaru). S gornje strane se vijčano povezuje s radnim pultom. Na spoju pulta i zidova zaobljena kutna letvica 12x12mm od oplemenjene iverice kao i pult. U svemu prema shemama stoparije Poz. 1 i mjerama uzetim na licu mjesta.
Obračun po komadu ugrađenog pulta.
1.8.2. | Poluvisoki ormar dim. 70x40x120cm | kom. | 1 |  | 0
Nabava, doprema i montaža poluvisokog dvokrilnog ormara, dim. 70x40x120cm, od oplemenjene iverice d=18mm, oslonjen na tipske okrugle nogare promjera 50mm visine 150mm. Unutar ormara dvije police od oplemenjene iverice d=24mm. Sve spojeno odgovarajućim okovom. Bočne strane i police u jednoj boji, krila u drugoj boji u skladu s bojama radnog pulta i prema izboru investitora. Sve preme shemama stolarije Poz. 2.
Obračun no komadu ugrađenog ormara.
1.8.3. | Uredska stolica | kom. | 2 |  | 0
Nabava i doprema uredske stolice podesive po visini, ergonomskim sjedalom i naslonom, rukohvatima podesivim po visini, plinskim podizačem i plastičnom bazom. Stolica mora biti nosivosti min. 110kg. Visina sjedišta promjenjiva u rasponu minimalno 12cm, širina sjedišta minimalno 50cm.
Obračun po komadu montirane stolice.
1.8.4. | Konferencijska stolica | kom. | 2 |  | 0
Nabava i doprema konferencijske stolice s ergonomskim sjedalom i naslonom. Stolica mora biti nosivosti min. 110kg. Širina sjedišta minimalno 50cm.
Obračun po komadu montirane stolice.
1.8.5. | Laminat | m² | 18 |  | 0
Nabava, doprema i ugradba laminata u boji sivog hrasta, debljine 12mm, kvalitete u skladu s smjernicama Europske unije EN 13329 klase 33, otpornosti na abraziju gornje prevlake AC5 ili jednako vrijedno. Prije polaganja podlogu pripremiti samonivelirajućom masom za izravnanje. Na suhu, ravnu i čistu podlogu postaviti sloj PVC folije d=0,2mm, sloj spužvaste folije d=5mm i lamint. U cijenu uračunati sav rad i materijal na postavljanju laminata, kutne letvice visine 70mm u boji laminata, uključivo pripremu podloge (samonivelirajuću masu za izravnanje, PVC i spužvastu foliju). Cijena obuhvaća sve radove i materijal do potpune gotovosti i funkcionalnosti stavke.
Obračun po m² postavljenog laminata.
| Stolarski radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.9. | Bravarski radovi
1.9.1. | Vrata 1200/2150+500 od plastificiranih alumunijskih profila. | kom. | 1 |  | 0
Radionička izrada, doprema i ugradnja vrata od plastificiranih aluminijskih profila, širine profila 85mm, u boji po uzoru na postojeću, sa prekinutim toplinskim mostom, ustakljenim sigurnosnim trostrukim IZO staklom sa dva Low-E premaza i međuprostorom punjenim argonom, koeficijenta prolaza topline maksimalno 1,4W/m2K. Staklo prozora d=6+12+4+12+6mm. Okov vrata sa cilindar bravom i tri ključa. Parapet od termoizolirane ispune - panel obložen aluminijskim limom u boji bravarije. Mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i mogućnost blokiranja vrata u otvorenom položaju.
Vrata se montiraju pričvršćenjem u konstrukciju zida, stropa i poda, sa ispunom prostora između bravarije i konstrukcije ekspandirajućom pjenom. Vrata sa svim potrebnim okovima, unutrašnjim i vanjskim opšavnim lajsnama, pragom. Kvaka na vratima primjereno oblikovana i posavljena na visinu od 90cm. U svemu prema shemama bravarije, Poz. 1 i mjerama uzetim na licu mjesta ( tolerancija mjera 5% ).
Obračun po komadu ugrađenih vrata.
1.9.2. | Vrata 1600/2100 od plastificiranih alumunijskih profila. | kom. | 1 |  | 0
Radionička izrada, doprema i ugradnja vrata od plastificiranih aluminijskih profila, širine profila 85mm, u boji po uzoru na postojeću, sa prekinutim toplinskim mostom, ustakljenim sigurnosnim trostrukim IZO staklom sa dva Low-E premaza i međuprostorom punjenim argonom, koeficijenta prolaza topline maksimalno 1,4W/m2K. Staklo prozora d=6+12+4+12+6mm. Vanjsko staklo armirano zamućeno. Okov vrata sa cilindar bravom i tri ključa. Parapet od termoizolirane ispune - panel obložen aluminijskim limom u boji bravarije. Mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i mogućnost blokiranja vrata u otvorenom položaju i mogućnošću otvaranja vrata iznutra bez ključa.
Vrata se montiraju pričvršćenjem na nosivu čeličnu konstrukciju građevine, sa ispunom prostora između bravarije i konstrukcije ekspandirajućom pjenom. Vrata sa svim potrebnim okovima, unutrašnjim i vanjskim opšavnim lajsnama, pragom. U svemu prema shemama bravarije, Poz. 2 i mjerama uzetim na licu mjesta ( tolerancija mjera 5% ).
Obračun po komadu ugrađenih vrata.
1.9.3. | Sigurnosni ormar | kom. | 1 |  | 0
Nabava, doprema i postavljanje sigurnosnih ormara, dimenzija cca 1950x900x500mm. Sigurnosni ormar za čuvanje važne dokumentacije od kvalitetnog čeličnog lima debljine 1,25-2mm, sa četiri podesive, ojačane police nosivosti min. 100kg. Boja RAL 7035 (siva). Zaključavanje pomoću certihiciranog mehaničkog trostranog mehanizma.
Obračun po komadu ugrađenog ormara.
1.9.4. | Kasa | kom. | 1 |  | 0
Nabava, doprema i postavljanje sigurnosne kase, dimenzija cca 350x390mm. Zaključavanje ključem sa bravom.
Obračun po komadu ugrađene kase.
| Bravarski radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.10. | Ostalo
1.10.1. | Horizontalna signalizacija
Iscrtavanje horizontalne signalizacije, a u skladu sa "Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama" ( N.N. 33/05 ) i O.T.U. toč. 6.5.
1.10.1.1. | H57-1 - Obilježavanje mjesta za parkiranje isključivo osobama s invaliditetom, žute boje | kpl. | 2 |  | 0
1.10.1.2. | Obilježavanje mjesta za parkiranje osobnih vozila, bijele boje | m' | 65 |  | 0
1.10.2. | Toplinska izolacija poda. | m² | 11 |  | 0
Nabava, dobava i postavljanje sloja mineralne vune debljine d=10cm i dva sloja pe folije d=0,025cm na podu građevine za smještaj UPS-a. Toplinska izolacija se postavlja na sloj pe folije koja se postavlja na čelični lim. Sa gornje strane toplinske izolacije postavlja se sloj pe folije. Stavka obuhvaća sav rad i materijal (toplinsku izolaciju + 2 sloja pe folije) na ugradbi toplinske izolacije.
Obračun po m² izolirane površine.
1.10.3. | Proturne PVC cijevi.
Nabava, doprema i montaža proturnih cijevi za instalacije sa zabrtljavanjem prostora između instalacija i cijevi trajnoelastičnim kitom. Obračun po komadu ugrađene cijevi dužine cca 3500mm, različitog promjera, sa svim potrebnim materijalom i radom.
Obračun po komadu ugrađene cijevi sa svim potrebnim materijalom i radom.
1.10.3.1. | promjer do 100mm | kom. | 2 |  | 0
1.10.3.2. | promjer do 200mm | kom. | 2 |  | 0
1.10.4. | Linoleum | m² | 11 |  | 0
Nabava, doprema i ugradba podne obloge (linoleuma) na pod građevine za smještaj UPS-a. Podna obloga mora biti antistatička i primjerena toj vrsti prostora.
Obračun po m² postavljene podne obloge.
1.10.5. | Vatrogasni aparati
Nabava, doprema i montaža vatrogasnih aparata u prostor prodajnog ureda i građevine za smještaj UPS-a prema projektu.
Obračun po komadu montiranog vatrogasnog aparata određenog tipa.
1.10.5.1. | S-6 | kom. | 2 |  | 0
1.10.5.2. | CO2-5 | kom. | 1 |  | 0
| Ostali radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.11. | Elektrotehnički radovi
1.11.1. | Demontažni radovi
1.11.1.1. | Rasvjeta | kom | 4 |  | 0
Demontaža postojeće rasvjete, deponiranje u prostoru udaljenom do 20m.
Obračun po komadu različite svjetiljke.
1.11.1.2. | PVC kanalice | kompl | 1 |  | 0
Demontaža PVC kanalica i PNT cijevi različitih dimenzija i duljina te odlaganje na deponiju udaljenu do 20 m. Obračun za kompletne demontažne radove PVC kanalica u prostoru sanitarnih čvorova
Obračun komplet
1.11.1.3. | Instalacijska oprema | kompl | 1 |  | 0
Demontaža postojeće instalacijske opreme, zaštita iste, deponiranje u prostoru udaljenom do 20m.
Obračun po kompletu demontirane instalacijske opreme
1.11.1.4. | Kabeli | kompl | 1 |  | 0
Demontaža kabela različitih presjeka, broja žila i duljina te odlaganje na deponiju udaljenu do 20 m. Obračun za kompletne demontažne radove kabela.
Obračun komplet
1.11.1.5. | Demontaža postojećeg UPS-a | kompl | 1 |  | 0
Demontaža i odspajanje postojećeg uređaja za bezprekidno napajanje (UPS-a) zajedno sa baterijama i svom pratećom opremom, prije demontaže izvršiti funkcionalno ispitivanje i testiranje centralnog sustava bezprekidnog napajanja (UPS-a).
| Demontažni radovi UKUPNO |  |  |  | 0
1.11.2. | Elektromontažni radovi
1.11.2.1. | Razdjelni ormar | kompl | 1 |  | 0
Isporučiti i ugraditi nadgradni razdjelni ormar RN, izrađen od plastificiranog čeličnog lima, okvirne dimenzije (+/-30%) 400x400x200 mm (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP 55, s jednokrilnim vratima snabdjevenim tipskom bravicom. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu.
Obračun po kompletu ugrađenog razdjelnog ormara
1.11.2.2. | Oprema razdjelnog ormara
U ormar RN isporučiti i ugraditi slijedeću opremu:
1.11.2.2.1. | Odvodnik prenapona/struje 2P 255/12,5, kl. TII, razina zaštite II, podnožja + odgovarajući ulošci | kom | 1 |  | 0
1.11.2.2.2. | strujna zaštitna sklopka 2P-25/0,03A/AC, 10kA | kom | 1 |  | 0
1.11.2.2.3. | automatski osigurači:
1.11.2.2.4. | B10/1, 10kA | kom | 1 |  | 0
1.11.2.2.5. | B16/1, 10kA | kom | 7 |  | 0
1.11.2.2.6. | odgovarajuće redne stezaljke | kom | 40 |  | 0
1.11.2.2.7. | formiranje sabirnica (L1, N, PE, jednopotencijalna), uključujući materijal komplet | kompl. | 4 |  | 0
1.11.2.2.8. | ostali spojni i montažni materijal, oznake i natpisi, komplet | kompl. | 1 |  | 0
1.11.2.3. | p.c. cijevi
Isporučiti i položiti u žlijeb, pod žbuku i spušteni strop, slijedeće instalacijske cijevi, uključivo žljebljenje zida i građevinska sanacija žlijeba nakon polaganja cijevi i kutija, promjera:
Obračun po m' cijevi
1.11.2.3.1. | p.c. Φ 20 mm | m' | 40 |  | 0
1.11.2.3.2. | p.c. Φ 32 mm | m' | 20 |  | 0
1.11.2.3.3. | p.c. Φ 50 mm | m' | 10 |  | 0
1.11.2.4. | Polaganje cijevi
Nabava, isporuka i polaganje slijedećih cijevi za mehaničku zaštitu kabela kod križanja sa prometnicama i drugim postojećim podzemnim instalacijama:
1.11.2.4.1. | instalacijska cijev PEHD promjera 50 mm | m' | 15 |  | 0
1.11.2.5. | Iskop rova
Iskop kabelskog rova u zemlji III kategorije polaganje cijevi i kabela, upozoravajuće treke i zatrpavanje u slojevima 10+10+20 prema pravilama struke. Komplet
1.11.2.5.1. | - rov širine 0,4 m i dubine 0,8 m | kompl. | 1 |  | 0
1.11.2.6. | PVC kanalice
Isporučiti i položiti na konstrukciju građevine na držaće prilagođene za montažu na zid, slijedeće instalacijske PVC kanalice s poklopcem te pregradom za razdvajanje jake i slabe struje, za ugradnju priključnica jake i slabe struje, okvirnih dimenzija 80x60mm, komplet sa svim koljenima T komadima te svim spojnim i montažnim materijalima te radom, komplet. Obračun po m' ugrađene kanalice.
1.11.2.6.1. | PVC kanalica 80x60 mm | m' | 25 |  | 0
1.11.2.6.2. | PVC kanalica 30x17 mm | m' | 65 |  | 0
1.11.2.7. | Vodiči i kabeli
Isporučiti i položiti, dijelom u položene instalacijske cijevi a dijelom u žlijeb pod žbuku i ispod keramičkih ploćica slijedeće tipove vodiča i kabela s razvodnim kutijama, komplet sa spajanjem u razvodnim kutijama i postojećem razvodnom ormaru, žljebljenjem i građevinskom sanacijom žlijeba nakon polaganja kabela:
1.11.2.7.1. | PP-Y 2x1.5 mm2 | m' | 10 |  | 0
1.11.2.7.2. | PP-Y 3x1.5 mm2 | m' | 50 |  | 0
1.11.2.7.3. | PP-Y 3x2.5 mm2 | m' | 200 |  | 0
1.11.2.7.4. | PP-Y 4x1.5 mm2 | m' | 20 |  | 0
1.11.2.7.5. | PP-Y 5x1.5 mm2 | m' | 10 |  | 0
1.11.2.7.6. | PP-Y 5x16 mm2 | m' | 20 |  | 0
1.11.2.7.7. | P/F 1x16 mm2 | m' | 15 |  | 0
1.11.2.7.8. | Utp Cat 6 | m' | 200 |  | 0
1.11.2.8. | Elektroinstalacijska oprema
Isporučiti, montirati i spojiti slijedeću elektro instalacijsku opremu komplet sa isporukom i spajanjem u instalacijskim kutijama. Svu elektroinstalacijsku opremu označiti sukladno tehničkom opisu:
1.11.2.8.1. | prekidač obični, 10 A, p/ž | kom | 1 |  | 0
1.11.2.8.2. | prekidač seriski, 10 A, p/ž | kom | 1 |  | 0
1.11.2.8.3. | monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktima, 16 A, p/ž | kom | 20 |  | 0
1.11.2.8.4. | monofazna priključnica sa zaštitnim kontaktima, 16 A, pvc kanal | kom | 6 |  | 0
1.11.2.8.5. | priključnica 2xRJ45, p/ž | kom | 2 |  | 0
1.11.2.8.6. | priključnica 2xRJ45, pvc kanal | kom | 2 |  | 0
1.11.2.9. | Rasvjetna tjela
Isporučiti,montirati i spojiti slijedeće svjetiljke, komplet s odgovarajućim izvorima svjetlosti i potrebnim sklopom za napajanje:
1.11.2.9.1. | Ugrađuje se u prostor ureda. Tip izvora svjetlosti: LED, Minimalna efikasnost svjetiljke (lm/W): 130 lm/W, Maksimalna nazivna snaga svjetiljke (W): 30 W, Minimalna razina svjetlosnog toka svjetiljke (lm): 3900 lm, Boja svjetlosti: 4000 K, Minimalni životni vijek svjetiljke (h): 50 000 h, Primjenom svjetiljke ostvaruje se faktor bliještanja UGR ≤28, Minimalni uzvrat boje Ra >80, Tip optike : simetrična, Tehnologija optike: opalna kapa, Usmjerenost svjetla: direktna, Tip montaže: nadgradna (stavka uključuje sav potreban montažni materijal), Minimalni stupanj zaštite: IP20, Materijal izrade svjetiljke: plastika, Oblik svjetiljke: pravokutna, maksimalnih dimenzija: 595 mm x 595 mm x 65 mm. Ponuđeno: (upisati ime proizvođača, tip svjetiljke) TIP/ NAZIV PROIZVODA:_________________________________________________________________ PROIZVOĐAČ:_________________________________________________________________ | kom | 4 |  | 0
1.11.2.9.2. | Ugrađuje se u prostor novorpojektiranog prostora UPS-a. Tip izvora svjetlosti: LED, Minimalna efikasnost svjetiljke (lm/W): 128 lm/W, Maksimalna nazivna snaga svjetiljke (W): 17 W, Minimalna razina svjetlosnog toka svjetiljke (lm): 2180 lm, Boja svjetlosti: 4000 K, Minimalni životni vijek svjetiljke (h): 50 000 h. Reflektorska svjetiljka, Tip montaže: nadgradna (stavka uključuje sav potreban montažni materijal), Minimalni stupanj zaštite: IP54, Materijal izrade svjetiljke: plastika, Oblik svjetiljke: okrugla svijetiljka, približndimenzija (±10%): promjera 315mm i visine 90 mm Ponuđeno: (upisati ime proizvođača, tip svjetiljke) TIP/ NAZIV PROIZVODA:__________________________________________________________________PROIZVOĐAČ:_________________________________________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.11.2.10. | Ugradnja automatskih osigurača u postojeći ormar R1 te spajanje novi strujnih krugova | kompl | 1 |  | 0
U postojeći ormara R1 po potrebi ugraditi sljedeću opremu, te izvršiti spajanje na postojeće i nove automatske osigurače nove kabele za napajanje elektroinstalacijske opreme (rasvjeta, priključnice, fiksni izvodi…) Komplet.
Obračun komplet
1.11.2.10.1. | automatski osigurač C25/1, 10kA, 1 kom | kom | 1 |  | 0
1.11.2.11. | Ispitivanje elektrotehničkih instalacija jake struje | kom | 1 |  | 0
Prema Tehničkom propisu za niskonaponske instalacije (NN br.05/10) u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti sljedeća ispitivanja i dostaviti pismene protokole i ateste ugrađene opreme (komplet):
atesti kompletne ugrađene elektrotehničke opreme
ispitno izvješće o otporima petlji svih strujnih krugova jake struje
ispitno izvješće o otporima izolacije svih primjenjenih kabela
ispitno izvješće o galvanskoj povezanosti metalnih masa
funkcionalno ispitivanje isključenja strujnih zaštitnih sklopki
1.11.2.12. | Ispitivanje elektrotehničkih instalacija računalne mreže i telefona | kom | 1 |  | 0
Ispitivanje instalacije računalne mreže i telefona, mjerenje otpora izolacije, napona šuma i slabljenja signala na paricama, puštanje u funkciju, te izdavanje pismenih protokola i atesta, komplet
1.11.2.13. | Izmještanje UPS-a na novoprojektiranu lokaciju | kompl | 1 |  | 0
Izmještanje predhodno demontiranog i odspojenog postojećeg uređaja za bezprekidno napajanje (UPS-a) na novoprojektiranu lokaciju zajedno sa baterijama i svom pratećom opremom, spajanje te puštanje u rad, prije predaje korisniku izvršiti funkcionalno ispitivanje i testiranje centralnog sustava bezprekidnog napajanja (UPS-a).
| Elektromontažni radovi - UKUPNO |  |  |  | 0
1.12. | GRIJANJE I HLAĐENJE
1.12.1. | Demontaža split klima uređaja | kom | 3 |  | 0
Demontaža postojećih split klima jedinica (dva split klima uređaja, proizvod Tošiba i jedan split uređaj proizvod Tadijan iz prostora prodajnog ureda), komplet s nosivom konstrukcijom, pratećom instalacijom, armaturom, cjevovodima i elektroinstalacijom. Demontažu izvesti pažljivo, a opremu pohraniti i konzervirati kod investitora kako bi se ista mogla ugraditi na drugoj poziciji. Iznošenje materijala koji više ne treba iz građevine, utovar na vozilo i odvoz na deponiju ili na zato predviđeno mjesto.
1.12.2. | Split klima uređaj 3,4 kW | kpl. | 1 |  | 0
Dobava i montaža split klima uređaja, komplet s potrebnim elektro ožičenjem, daljinskim upravljačem, ovjesnim i pričvrsnim materijalom, cjevovodima, spojnim i brtvenim materijalom. Uređaj je punjen s R-32 sastoji se od vanjske i unutarnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučeljem.
Unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena je za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s mogućnošću WiFi upravljanja putem mobilne aplikacije.
Karakteristike i funkcije uređaja:
- | dvozonsko inteligentno oko za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka
- | srebrni filter i filter od titanijevog apatita
- | 3D protok zraka - okomito i horizontalno pomicanje lamelai
- | višezonski senzor prisutnosti ljudi u prostoriji
- | mogućnost upravljanja putem interneta i povezivanja na centrlni sustav (KNX ili Modbus)
- | uklanja neugodne mirise, viruse, bakterije i koronavirus
- | široko područje rada do -20 °C
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena je za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Tehnički podaci split jedinice:
Hlađenje kod 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C:
Učin hlađenja Qh = 3,4 kW (1,4 - 4,0)
EER= 4,23; SEER=8,65
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++
Nnom = 0,8 kW (0,31-1,04) / 230 V - 50 Hz
Učin grijanja Qg = 4,0 (1,4-5,2) kW
Nnom = 0,99 kW (0,32 - 1,67) / 230 V - 50 Hz
COP= 4,04; SCOP: 5,10
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++
Radno područje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 50°C
Medij: R-32A
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 9,5 mm
Oznaka energetske učinkovitosti: A+++
Unutarnja jedinica:
N = 0,027 / 0,030 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 4,2 - 11,3 m3/min
Protok zraka grijanje: 4,9 - 9,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 19 - 45 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 20 - 39 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 58 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 54 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(778x272x295) mm
Težina: 10 kg
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 36 m3/min
Protok zraka: grijanje: 28,3 m3/min
Nivo zvučne snage: 61 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 49 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(765x285x550) mm
Težina: 32 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 20 m, a visinski 15 m.
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučelje.
1.12.3. | Split klima uređaj 7 kW | kpl. | 1 |  | 0
Dobava i montaža split klima uređaja, komplet s potrebnim elektro ožičenjem, daljinskim upravljačem, ovjesnim i pričvrsnim materijalom, cjevovodima, spojnim i brtvenim materijalom. Uređaj je punjen s R-32 sastoji se od vanjske i unutarnje jedinice i bežičnog daljinskog upravljača sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučeljem.
Unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena je za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s mogućnošću WiFi upravljanja putem mobilne aplikacije.
Karakteristike i funkcije uređaja:
- | dvozonsko inteligentno oko za dvosmjernu prostornu detekciju s funkcijom poboljšanog istrujavanja zraka
- | srebrni filter i filter od titanijevog apatita
- | 3D protok zraka - okomito i horizontalno pomicanje lamelai
- | višezonski senzor prisutnosti ljudi u prostoriji
- | mogućnost upravljanja putem interneta i povezivanja na centrlni sustav (KNX ili Modbus)
- | uklanja neugodne mirise, viruse, bakterije i koronavirus
- | široko područje rada do -20 °C
- | automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka električne energije u isto stanje kao prije nestanka električne energije
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena je za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad.
Tehnički podaci split jedinice:
Hlađenje kod 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C:
Učin hlađenja Qh = 6,0 kW (1,9 - 7,0)
EER= 3,39; SEER=6,90
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Nnom = 1,7 kW / 230 V - 50 Hz
Učin grijanja Qg = 7,0 kW (1,7 - 8,0)
COP= 3,61; COP= 6,90
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Nnom = 1,94 kW / 230 V - 50 Hz
Oznaka energetske učinkovitosti: A++
Radno područje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 50°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
Nukupno = 0,032/0,035 kW - 220 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 9,1 - 16,7 m3/min
Protok zraka grijanje: 11,1 - 16,5 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 30 - 46 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 33 - 45 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 60 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 59 dB(A)
Dimenzije: (ŠxDxV)=(998x292x299) mm
Težina: 14,5 kg
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 46,6 m3/min
Protok zraka: grijanje: 44,1 m3/min
Nivo zvučne snage: 63 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)=(870x373x734) mm
Težina: 49 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje jedinice do vanjske jedinice 30 m a od toga visinski 20 m.
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučelje.
1.12.4. | Puštanje u pogon | kpl. | 1 |  | 0
Puštanje u pogon split sustava uključivo provjeru nepropusnosti freonske instalacije, vakumiranje i dopunjavanje rashladnog sredstva od strane ovlaštenog servisa uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancija.
1.12.5. | Prateći građevinski radovi | kpl. | 1 |  | 0
Probijanje i bušenje zidova za prolaz instalacije split sustava i izrada ab-temelja za vanjsku jedinicu split sustava
| Grijanje i hlađenje UKUPNO |  |  |  | 0
| Izgradnja građevine za smještaj UPS-a i rekonstrukcija dijela zgrade cestarinskog prolaza Bregana - UKUPNO u kn bez PDV | 0
| SVEUKUPNO u kn bez PDV | 0
| U ____________, _______2021. godine |  |  | Za ponuditelja:
__________________
(potpis odgovorne osobe ponuditelja)